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485型氨气硫化氢温湿度变送器
使用说明书
	JXBS-3001-NH3/H2S

	Ver1.1

	Ver1.0


产品简介

产品概述

氨气硫化氢温湿度四合一传感器采用专业测试氨气和硫化氢浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数
	参数
	技术指标

	H2S测量范围
	0-100ppm/0-1000ppm

	NH3测量范围
	0-100ppm/0-1000ppm/0-5000ppm

	测量方式
	电化学传感器

	H2S测量精度
	≤读数的±3%(25℃)

	NH3测量精度
	≤读数的±3%(25℃)

	温度长期稳定型
	≤0.1℃/year

	湿度长期稳定性
	≤1%y

	温度范围
	-40℃-80℃（可定制）

	湿度范围
	0-100%RH

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	响应时间
	一般小于15秒

	质保期
	主机质保2年，气体探头质保1年

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-30-50℃（-20-40℃持续）

	工作湿度环境
	0-100%RH（15-95%RH）

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	外形尺寸
	110×85×44mm3


探头参数与选型

NH3
	编号
	探头类型
	量程
	分辨率/可检测下限
	寿命

	100G
	进口日本探头
	100ppm
	500ppb
	>2年

	100P
	进口霍尼韦尔
	100ppm
	500ppb
	>2年

	1KG
	进口日本探头
	1000ppm
	3ppm
	>2年

	5KG
	进口日本探头
	5000ppm
	10ppm
	>2年


H2S


	编号
	探头类型
	量程
	分辨率/可检测下限
	寿命

	100P
	进口霍尼韦尔
	100ppm
	100ppb
	>2年

	1KP
	进口霍尼韦尔
	1000ppm
	1ppm
	>2年


以上寿命均为温度23±3℃/湿度40±10%RH/浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。

交叉干扰气体
NH3
	检测气体
	交叉灵敏度

	氨气
	100

	一氧化碳
	0

	二氧化碳
	0

	氢气
	0

	氯气
	0

	二氧化硫
	小于150

	一氧化氮
	0

	硫化氢
	小于300

	二氧化氮
	10

	甲烷
	0

	乙醇
	0

	乙烯
	0


交叉灵敏度指每100ppm的检测气体本传感器给出的浓度。表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
H2S


	气体
	浓度（ppm）
	输出信号（相当于ppm H2S）

	甲烷
	500
	≤0.1

	氨气
	100
	≤0.1

	硫化氢
	25
	≤0.1

	一氧化碳
	400
	≤0.1

	臭氧
	5
	5

	二氧化硫
	20
	≤0.1

	一氧化氮（NO）
	50
	0.2

	氯气
	10
	≤0.1


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度，上述表格仅以20PL型探头为例，其他探头交叉干扰请咨询技术支持。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。

温度参数
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1.7系统框架图

本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。线序说明如下图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供1.25米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

产品外观
下图是我们产品的外观：
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气体检测孔

气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。
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安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90垂直于地面度壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装

本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

配置软件安装和使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。
传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
传感器监控软件使用

软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。
修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0006H
	40007
	H2S浓度(单位0.01ppm)
	只读

	0007H
	40008
	NH3浓度(单位0.01ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的H2S值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B



应答帧(例如读到NH3值为0.82ppm)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	NH3值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x52
	0x39
	0xB9


H2S：
0052 H(十六进制)=82=>NH3=0.82ppm


读取设备地址0x01的NH3值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x07
	0x00,0x01
	0x35
	0xCB



应答帧(例如读到NH3值为1.89ppm)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	NH3值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD
	0x78
	0x35


NH3： 

00BD H(十六进制)=189=>NH3=1.89ppm

读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00

0xFE
	0x00

0xAF
	0xDB
	0xBF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

湿度：

00FE H(十六进制)=254=>湿度=25.4%RH

读取设备地址0x01温湿度、H2S浓度值和NH3浓度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x07
	0x04
	0x08


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03 0x14
	0x01 0x1B

	6个无用字节
	H2S值
	NH3值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x00...
	0x00 0x52
	0x000x28
	0xF1
	0xEA


温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314 H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH

H2S：
0052 H(十六进制)=82=>NH3=0.82ppm
NH3：

0028 H(十六进制)=40=>NH3=0.4ppm

NH3测量单位ppm与ug/m3换算
根据计算可以得一下换算关系，仅对于NH3有效：

1ppm = 17/22.4=0.759mg/m3=759ug/m3

1ppb = 17/22.4=759ug/m3

根据计算可以得一下换算关系，仅对于H2S有效：

1ppm = 34/22.4=1.518/m3=1518ug/m3

1ppb = 34/22.4=1.518ug/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。
质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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