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一站式物联网供应平台


	甲烷一氧化碳二合一变送器

	使用说明书     

	JXBS-3001-CH4CO_485

	Ver1.0

	


产品简介

产品概述
该变送器广泛适用于需要一氧化碳、甲烷监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、 使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数
CO参数

	参数名称
	参数内容

	CO测量范围
	0-1000ppm/0-2000ppm

	测量方式
	电化学探头

	响应时间
	一般小于1秒

	CO精度
	±3%F.S（25℃）


	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-30-50℃（-20-40℃持续）

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH）


甲烷参数
	参数
	技术指标

	测量范围
	0-100%LEL

	测量方式
	催化燃烧式

	CH4精度
	3%F.s

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH(无凝结)


CO探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	1K
	国产
	1000ppm
	500ppb
	>2年

	2K
	国产
	2000ppm
	500ppb
	>2年

	2KJ
	进口霍尼韦尔
	2000ppm
	10ppm
	>2年



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。

CO交叉干扰气体
	气体
	浓度（ppm）
	输出信号（相当于ppm CO）

	硫化氢
	100
	0

	二氧化硫
	20
	0

	氢气
	200
	40

	乙烯
	100
	80

	一氧化氮
	35
	6

	二氧化氮
	5
	0

	乙醇
	1000
	0


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。


交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。

CH4交叉干扰气体

本传感器使用的是催化燃烧方式进行测量的，因此可以认为所有特性相近的可燃气体均为交叉干扰项，例如各类型的烷类，均可使用LEL值结合爆炸下限计算出气体浓度。


需要注意的是，许多可燃气体为本传感器的干扰项，但不能认为本传感器可以测定全部的可燃气体，本传感器是测量烷类为基础的可燃气体，其他的可燃气体是否可以检测请咨询公司技术支持。

硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。


出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。


注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

气体检测孔


气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。
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安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面度壁挂，保持将传感器透气孔朝向正前方，防止进水。

同时为了保证测量的准度，请将一氧化碳变送器安装在通风较好的位置。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装


本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。

配置软件安装和使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。
传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
传感器监控软件使用

软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。
修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps 可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	校验码低位
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	CO浓度(单位0.1ppm)
	只读

	0007H
	40008
	爆炸浓度(0.1%LEL)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600）
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的CO值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x06
	0x00 0x01
	0x64
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	CO值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0xBD
	0x78
	0x35


CO:00BDH(十六进制)=189=>CO=18.9ppm
读取设备地址0x01的甲烷值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x07
	0x00,0x01
	0x35
	0xCB


应答帧
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	CH4值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0xBD
	0x78
	0x35


CH4:00BDH(十六进制)=189=>CH4=18.9LEL
可燃气体单位换算
对于甲烷，爆炸下限5%，对应可燃气体100LEL%

例如当前读取到的可燃气体浓度为3.1%，则空气中甲烷的含量为3.1%*5%=0.155%，也就是1550ppm。

对于丙烷，爆炸下限2.1%，对应可燃气体100%LEL%

例如当前读取到的可燃气体浓度为7.8%，则空气中丙烷的含量为7.8%*2.1%=0.1638%，也就是1638ppm。

报警设置
如果您需要对应设置报警值，按照国家要求，低报警点应该设置为15%LEL到25%LEL之间，推荐设置为15%LEL，高报警点一般设置为50%LEL即可。
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