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产品简介

产品概述

风管式温度传感器专门为插入式管道测量而设计。采用不锈钢导气管与不锈钢法兰结合的插入式结构，采用高灵敏度数字探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本本产品采用高灵敏度数字探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
主要参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	最大功耗
	0.4W

	输出信号
	模拟量

	响应时间
	≤15S(1m/s风速)

	温度长期稳定型
	≤0.1℃/year

	温度范围
	-40℃-80℃（可定制）

	温度分辨率
	0.1℃

	耗电
	≤0.15W(@12V DC , 25℃)

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


探头参数与选型
	产品类型
	探头类型
	温度精度
	湿度精度

	-S20型(默认）
	SHT20
	±0.3℃
	±3-7%

	-S30型
	SHT30
	±0.3℃
	±2-4.5%

	-S31型
	SHT31
	±0.3℃
	±2%

	-S75型
	SHT75
	±0.3℃
	±1.5-3%


温度参数（-S20型）
	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（14bit）
	-
	0.01
	-
	℃

	线性偏差
	-
	±0.3
	见后表1
	℃

	重复度
	-
	±0.1
	-
	℃

	工作范围
	-40
	-
	125
	℃

	响应时间(63%)
	5
	-
	30
	秒

	长期漂移
	-
	<0.04
	-
	℃/年
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如上表所示，在5-60摄氏度范围内最大偏差在±0.5内，小于0℃和大于60摄氏度情况下偏差递增。

湿度参数（-S20型）

	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（12bit）
	-
	0.04
	-
	%RH

	线性偏差
	-
	±3.0
	见后表2
	%RH

	重复度
	-
	±0.1
	-
	%RH

	工作范围
	0
	-
	100
	%RH

	响应时间(63%)
	-
	8
	-
	秒

	长期漂移
	-
	<0.5
	-
	%RH /年

	滞后性
	-
	±1
	-
	%RH

	非线性度
	-
	<0.1
	-
	%RH


表二  不同湿度下湿度测量精度
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 如上表所示，在20-80%RH范围内典型偏差±3%，小于20%和大于80%的湿度情况下情况下偏差递增。

温度对湿度测量的影响（-S20型）

上文表二描述了不同湿度情况对湿度测量的影响，下表描述了不同的温度对湿度测量精度的影响。

表三  不同温度下的相对湿度
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如上所示，在15℃到55℃，30到80的湿度范围内，湿度的精度最高，是±4.5%，其余情况湿度递增。
硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源(选配)
	1台

	USB转485设备(选配)
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	安装法兰
	1套


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反，否则会烧毁设备。
[image: image4.jpg]



	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

风管式传感器所配的风管的孔径为25mm风管式传感器出厂时配送了一套安装法兰用以固定在指定的设备管壁上，法兰由3个3.5mm的安装螺丝孔固定，客户可根据情况使用3mm螺栓或者3mm的自攻螺丝安装

在传感器的壳体处有间距105mm的螺丝，也可以通过此处的固定螺丝固定。
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如下图所示，为法兰的安装示意图，客户将法兰固定住后使用法兰柱上的螺丝固定住传感器即可。
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如下图为安装好的参考样式，具体安装形式多种多样，客户可根据现场情况选择合理的安装方式：
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接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量传感器参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出
	电流值
	温度

	4mA
	-45℃

	20mA
	115℃


计算公式为P（温度）=（I（电流）-4mA）*10-45
    其中P的单位为℃，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是10.125mA，此时计算温度的值为16.3℃。


模拟量0-10V电压输出

	电压值
	温度

	0V
	-45℃

	10V
	115℃


计算公式为P（温度）=V（电压）*0.016-45
    其中P的单位为℃，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算温度的值为11.2℃。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	温度

	0V
	-45℃

	5V
	115℃


计算公式为P（温度）=V（电压）*0.032-45
    其中P的单位为℃，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3228mV，此时计算温度的值为58.3℃。
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