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	模拟量型管道流速变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-PFR

	Ver1.0


产品简介

产品概述

我司设计研发的管道流速传感器适用于测量1000pa范围内气体正压、负压以及压差，基于伯努利方程和皮托管原理，将管道内的风速和风量转换成压力输出，保证准确性。

传感器采用美国进口高精度、高稳定性微压芯片，经过精细组装而成，同时采用先进的电路设计和温度补偿技术，使变送器性能更加优越、测量更加稳定、准确，增强抗干扰能力，延长使用寿命长。
传感器与皮托管配套使用，被广泛应用于测量各种无腐蚀性、气体环境干燥的压力或压差；同时也可广泛用于消防、医疗、暖通、工厂、管道以及风机厂等单位部门。

产品优势
采用进口高精度、高稳定性的扩散硅
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快

体积小、重量轻，安装调试方便

采用不锈钢的外壳坚固耐用

产品经过多种测试，抗干扰能力强

有反向保护电路，限流保护电路

产品参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC

	测量介质
	干燥气体（无腐蚀）

	量程范围
	0~50m/s

	分辨率
	低至0.1m/s

	精度等级
	0.25%Fs/0.5%Fs

	输出信号
	4-20mA/0-5V/0-10V

	介质温度
	-20到85摄氏度

	补偿温度
	0到60℃

	工作湿度
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	稳定性
	±0.1%Fs/年

	过载能力
	10KPa

	爆破压力
	30KPa


皮托管参数

	参数名称
	参数内容

	直径
	默认6毫米（可定制）

	长度
	默认350毫米（可定制）

	材质
	304不锈钢


硬件连接

产品清单

安装前请检查设备清单

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	皮托管
	1个（选配）

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
以下是产品的外观尺寸图，根据外观尺寸图使您安装固定传感器方便、快捷，如图所示：

（1）传感器
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（2）皮托管
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测量原理

微压传感器通过透明的PVC软管连接皮托管，再将皮托管的前端放进管道中，管道中的风速、风量通过皮托管传输到传感器内部，通过我司使用的高精度扩散硅芯片、以及电路设计，按照伯努利方程将风速、风压进行换算，得到管道内的压力数值。

接口说明
电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
	
	线色
	说明

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
注意事项

产品出厂均带有产品合格证和使用说明指导书
接线应严格按照使用说明进行
产品是精密仪表，禁止拆卸、碰撞、跌落传感器
使用过程中若发现异常，先关闭电源，停止使用，检查接线或者直接联系我司售后工作人员
传感器需存放在干燥、阴凉和通风的地方
接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。
典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，黄（灰）线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值 
	流速

	4mA
	0

	20mA
	满量程



计算公式为P(流速)=(I(电流)-4mA)*0.0625*满量程

其中P的单位为m/s，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是4mA，此时计算流速的0。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	流速

	0V
	0

	10V
	满量程



计算公式为P(流速)=V（电压）*0.0001*满量程

其中P的单位为m/s，V的单位为mV。
模拟量0-5V电压输出

	电压值
	流速

	0V
	0

	5V
	满量程



计算公式为P(流速)=V（电压）*0.0002*满量程

其中P的单位为m/s，V的单位为mV。
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