[image: image9.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




[image: image8.png]S intsia°





[image: image7.png]S intsia°




	风管式油烟温湿度三合一检测仪

	使用说明书

	JXBS-3005-Gas_485型

	Ver1.0


产品简介

产品概述

风管式油烟温湿度三合一检测仪专门为插入式管道气体测量而设计。采用不锈钢导气管与不锈钢法兰结合的插入式结构。
随着餐饮行业发展，餐饮业油烟的直接排放严重影响周边居民的生活环境而导致环境纠纷不断。油烟颗粒粒径分布在0.1-10 微米之间，具有粒径小、粘附性强等特点，形成的油烟污染量大、面广、低空扩散性强是城市PM2.5 的重要来源，并且油烟气的成分非常复杂，主要有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酯、内酯、杂环化合物等，其中包括苯并芘、挥发性亚硝胺、杂环胺类化合物等已知高致癌物。我司推出的在线油烟检测仪可以对油烟进行测量。
功能特点

24小时实时监测油烟浓度
探头外壳采用不锈钢材质，坚固耐用
设备具有良好的防潮防湿性能
壁挂式的外壳，使用多种环境
采用高精度探头，测量精度高，稳定、可靠
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快
主要参数
	参数
	技术指标

	油烟测量范围
	0-20mg/m3

	测量方式
	嵌入管道检测

	检测原理
	激光检测

	油烟分辨率
	0.01mg/m3

	温度范围
	-40°C-80°C(可定制)

	温度精度
	±0.5°C 

	湿度范围
	0%RH-100%RH

	湿度精度
	±3%RH 

	响应时间
	一般小于1秒

	接口形式
	RS485

	供电电源
	9V-24V DC

	耗电
	<1W

	运行温度
	-30-50℃(-20-40℃持续)

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH持续)

	风管长度
	200mm

	检测气体
	食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物


硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源(选配)
	1台

	USB转485设备(选配)
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	安装法兰
	1套


接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
安装说明

风管式传感器所配的风管的孔径为25mm风管式传感器出厂时配送了一套安装法兰用以固定在指定的设备管壁上，法兰由3个3.5mm的安装螺丝孔固定，客户可根据情况使用3mm螺栓或者3mm的自攻螺丝安装

在传感器的壳体处有间距105mm的螺丝，也可以通过此处的固定螺丝固定。
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如下图所示，为法兰的安装示意图，客户将法兰固定住后使用法兰柱上的螺丝固定住传感器即可。
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如下图为安装好的参考样式，具体安装形式多种多样，客户可根据现场情况选择合理的安装方式：
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配置软件安装和使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
传感器监控软件使用

软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。
修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0001H
	40002
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0006H
	40007
	油烟值(单位是0.01mg/m3)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的油烟值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B



应答帧
	地址码
	功能码
	有效

字节数
	油烟值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD
	0x78
	0x35


油烟： 

00BD H(十六进制)=189=>油烟=1.89mg/m3
读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00

0xFE
	0x00

0xAF
	0xDB
	0xBF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

湿度：

00FE H(十六进制)=254=>湿度=25.4%RH

读取设备地址0x01温湿度、油烟浓度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x07
	0x04
	0x08


应答帧

	地址码
	功能码
	有效

字节数
	湿度值
	温度值

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03

0x14
	0x01

0x1B 

	8个无用字节
	油烟值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x00…
	0x00,0xBD
	0x90
	0x54


温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314 H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH
油烟：

00BD H(十六进制)=189=>油烟=1.89mg/m3
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