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产品简介
产品概述
该变送器广泛适用于冷藏库温度监测、药厂 GMP 监测系统、仓库温度监测、孵化温度控制、养殖业温度测量、温室 大棚温度监测等场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。
功能特点
本产品采用高灵敏度数字探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
[bookmark: _Toc30075]主要参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	输出信号
	RS485 输出

	响应时间
	≤15s

	温度长期稳定型
	≤0.1℃

	温度范围
	-55℃至 125℃

	温度分辨率
	0.1℃

	精度范围
	±0.5℃

	耗电
	≤0.15W(12VDC , 25℃)

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


[bookmark: _Toc8521]系统框架图
本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
[image: 485单接多接_01]
本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
[image: 485单接多接_02]
[bookmark: _Toc14822]硬件连接
[bookmark: _Toc14785]设备安装前检查
	安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


[bookmark: _Toc23304]产品外观尺寸
以下是产品的外观尺寸图，如图所示：
[image: 4259111143_30639677974_水温传感器1]
图 1 485高温传感器尺寸
[image: 4259111143_30639691098_水温传感器2]
图 2 485高温传感器带内置小屏尺寸
接口说明
电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。485型产品注意信号线正负，不要将485信号线的正负接反
[image: 3648990792_23628080019_1EC3714A-CB81-41ce-8280-BD5544A386E7]

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24V DC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


[bookmark: _Toc27562]注意事项：
（1） 请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。	
（2） 传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂
（3） 传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器
（4）不建议用不标准的方法试验传感器，如：直接将传感器放到浓氨水上、朝传感器喷香烟、打火机 点燃后靠近传感器、朝传感器呼气、将传感器靠近酒精，等等	
	出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]	注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。
[image: ]
	壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装。
配置软件安装和使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。
传感器接入电脑
将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
[image: ]
如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。
如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
传感器监控软件使用
软件界面如图所示：
[image: 上位机]
打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。
修改波特率和设备地址
在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议
[bookmark: _Toc9183]通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设，出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


[bookmark: _Toc12903]数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：
初始结构≥4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。
数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。
功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！
CRC 码：二字节的校验码。
主机问询帧结构：
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


	从机应答帧结构：
	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


[bookmark: _Toc15692]寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0001H
	40002
	高温探头温度(单位0.1℃)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


[bookmark: _Toc9556]通讯协议示例以及解释
[bookmark: _Toc3715]读取设备地址 0x01 的高温探头值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA


	应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	温度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0xFF
0x9B
	0x5A
	0x3D


	温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传
FF9B H(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃
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