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	智慧公厕

红外有无人传感器

	说明书

	JXGC-RGL

	Ver2.0


产品概述

红外有无人传感器是一款智慧公厕专用的有无人判断传感器，具有485信号输出和开关量信号输出两种输出模式，采用标准86线盒设计，方便安装，外形整洁美观，设备防水耐用。

主要参数

	参数
	技术指标

	产品供电
	9V-24VDC

	工作环境
	-40℃-70℃  5-95%RH

	产品功率
	≤3W

	产品尺寸
	90mm*90mm

	产品重量
	XX g

	信号接口
	485和开关量


设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	红外有无人传感器
	1只

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品具体尺寸如下图所示（mm）：
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产品需要螺丝固定到86线盒内部，然后卡上面板即可。

接口说明

本产品需要通过9~24V供电，提供485信号输出和开关量输出两种输出模式：
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通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps可设,出厂默认为9600 bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0105H
	40106
	有无人状态

（1有人0无人）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的状态

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x01,0x05
	0x00,0x01
	0x95
	0xF7


应答帧(例如读到有人)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	有无人状态
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x01
	0x79
	0x84


附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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