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产品简介

产品概述
    数显表头控制盒是一款智能在线控制类仪器，可以监测RS485、4-20mA、0-5V、0-10V模拟量数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录，也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。同时设备具有2路继电器接口，可以设置报警点输出联动PLC等设备。

功能特点

使用方便、便于安装、板卡模块化设计，组装配置、采用数码管显示、隔离变送输出，干扰度更小、隔离RS485通讯、可进行上下限控制、变送输出、RS485通讯、可设置高、低报警功能、等特点
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12-24V DC

	耗电
	≤0.15W（12V DC , 25℃）

	输出信号
	RS485(Mondbus协议)

	响应速度
	≤1s

	继电器报警
	两路常开常闭报警继电器

	继电器功率
	24V/1A

	运行温度
	-20℃ 至 +50℃

	使用湿度环境
	15%-90%RH（相对湿度）、非凝结

	外形尺寸
	82mm*40mm、95mm*110mm*47mm


产品使用拓扑图
数显表头控制盒控制系统如下图所示，包括以控制盒为核心的一套整体系统，其中控制盒连接传感器设备，并将输出采集处理显示出来，同时设备可以输出RS-485信号给电脑、PLC、单片机等，同时后端的继电器可以继电器可做多种控制及报警用，可以控制泵或阀等设备。
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	数显表头控制盒
	1台

	
	

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明
	端子
	功能
	端子
	功能

	9
	继电器1-COM1
	1
	电源输入正

	10
	继电器1-COM2
	2
	电源输入负

	11
	继电器2-COM1
	3
	主站485-A

	12
	继电器2-COM2
	4
	主站485-B

	13
	NC
	5
	从站485-A

	14
	NC
	6
	从站485-B

	15
	NC
	7
	4-20mA模拟量接入接口

	16
	NC
	8
	0-10V/0-5V模拟量接入接口


注：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

在仪表的背面有16个接线端子，在每个接线端子都刻有相应的数字，接线端子具有不同的功能，具体功能如下表所示
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控制盒安装及注意事项
控制盒式传感器的安装方式为嵌入式安装方式，产品尺寸如下图所示。
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控制盒正面（图）
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控制盒尺寸（图）
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控制盒尺寸（图）

本仪表是盘装式。请安装在室内，避开风雨和太阳直射。为了防止本仪表内部温度上升，请安装在通风良好的地方。安装本仪表时请不要左右倾斜，尽量水平安装。

特别注意：此仪表功能以检测与变送功能为主，非专门用于控制的仪表，本仪表配有继电器开关输出，一般用于报警提示为主，若用户将此功能用于参与回路控制，若仪表的故障可能导致重大事故或损坏其它设备，必需设置紧急停止电路和保护回路相辅，否则造成的后果，本公司概不负责。

仪表功能与使用
产品主界面与按键
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例如：界面显示某类气体的浓度数值以及单位

	标识
	按键名
	功能描述

	SET
	设置键
	传感器单位及继电器开关状态选择

	OK
	确认键
	确认已选单位或继电器状态

	↑
	向上键
	向上查找设备单位需要的符号或继电器状态选择

	↓
	向下键
	向下查找设备单位需要的符号或继电器状态选择


3.2报警设置    
通过按键选择继电器开关状态，SW1-ON代表继电器1打开。SW1-OFF代表继电器1关闭，SW2-ON代表继电器2打开，SW2-OFF代表继电器2关闭，通过485寄存器设置继电器报警值。

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0002H
	40003
	超过这个值1号继电器开启
	读写

	0003H
	40004
	低于这个值1号继电器关闭
	读写

	0004H
	40005
	超过这个值2号继电器关闭
	读写

	0005H
	40006
	低于这个值2号继电器开启
	读写
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