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产品简介
产品概述

氰化氢传感器采用专业测试氰化氢传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品参数

	参数
	技术指标

	HCN测量范围
	0-50ppm

	测量方式
	电化学

	灵敏度
	0.10±0.02uA/ppm 

	响应时间（T90）
	≤120秒

	基线漂移
	-1至0ppm

	分辨率
	0.2ppm

	线性度
	线性

	通信制式
	4-20mA/0-5V/0-10V

	供电电源
	12V-24VDC

	运行温度
	-30-50℃（-20-40℃持续）

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH）

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


交叉灵敏度
	气体
	浓度（ppm）
	输出信号（相当于ppm氰化氢）

	二氧化硫
	5
	1.5

	硫化氢
	15
	30

	一氧化氮
	35
	-1

	二氧化氮
	5
	-3


温度影响

[image: image10.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




使用须知
以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。
推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，不能保证其标定和测量的准确性。
交叉灵敏度会有±30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。
上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。
系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
下图是传感器的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，黄（灰）线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄（灰）色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄（灰）色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	HCN

	4mA
	0ppm

	20mA
	50ppm



计算公式为P(HCN)=(I(电流)-4mA)*3.125ppm


其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8mA，此时计算HCN的值为12.5ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	HCN

	0V
	0ppm

	10V
	50 ppm



计算公式为P(HCN)=V（电压）*0.005

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3500mV，此时计算HCN的值为17.5ppm。
模拟量0-5V电压输出

	电压值
	HCN

	0V
	0ppm

	5V
	50ppm



计算公式为P(HCN)=（电压）*0.01

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4200mV，此时计算HCN的值为42.0ppm。
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