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	风管式一氧化氮

传感器

	使用说明书

	JXBS-3005-NO_模拟量型

	Ver1.0


产品简介

产品概述

风管式一氧化氮传感器专门为插入式管道气体测量而设计。采用不锈钢导气管与不锈钢法兰结合的插入式结构，采用专业测试一氧化氮浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

主要参数
	参数
	技术指标

	NO测量范围
	0-250ppm/0-2000ppm

	测量方式
	电化学传感器

	NO测量精度
	0.4±0.08uA/ppm / 0.1±0.08uA/ppm

	响应时间
	≤30秒

	接口形式
	模拟量

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	<1W

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	0~90%RH（无凝结）

	风管长度
	200mm

	外形尺寸
	110×85×44mm3


探头参数与选型
	型号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	JEC-NO-250
	电化学
	250ppm
	0.5ppm
	3年（空气中）

	JEC-NO-2000
	电化学
	2000ppm
	0.5ppm
	3年（空气中）



以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。

交叉灵敏度
	气体
	浓度（ppm） 
	输出信号（相当于ppm一氧化氮）

	一氧化碳
	300
	0

	二氧化硫
	5
	0

	二氧化氮
	5
	1.5

	硫化氢
	15
	-1.5


硬件连接
产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	USB转485设备
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份

	安装法兰
	1套


接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

风管式传感器所配的风管的孔径为25mm风管式传感器出厂时配送了一套安装法兰用以固定在指定的设备管壁上，法兰由3个3.5mm的安装螺丝孔固定，客户可根据情况使用3mm螺栓或者3mm的自攻螺丝安装

在传感器的壳体处有间距105mm的螺丝，也可以通过此处的固定螺丝固定。
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如下图所示，为法兰的安装示意图，客户将法兰固定住后使用法兰柱上的螺丝固定住传感器即可。
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如下图为安装好的参考样式，具体安装形式多种多样，客户可根据现场情况选择合理的安装方式：
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接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量传感器参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	NO

	4mA
	0ppm

	20mA
	满量程


计算公式为P(NO)=(I(电流)-4mA)*满量程*0.0625ppm


其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算NO的值为64.45ppm。

以上为250ppm量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0ppm，20mA代表最大量程线性换算即可。


模拟量0-10V电压输出

	电压值
	NO

	0V
	0ppm

	10V
	满量程


计算公式为P(NO)=V(电压)*满量程*0.0001

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算NO的值为87.88ppm。

以上为250ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	NO

	0V
	0ppm

	5V
	满量程


计算公式为P(NO)=V(电压)*满量程*0.0002


其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算NO的值为211.4ppm。

以上为250ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，5V代表最大量程线性换算即可。
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