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	模拟量型氢气变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-H2

	Ver2.0


产品简介

产品概述

可燃类氢气传感器采用专业测试可燃气体探头传感器探头作为核心检测器件，相较于普通的可燃气体探头无法测量氢气的特点，本设备可以测量空气中的氢气的爆炸值；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、 使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-1000ppm/0-40000ppm

	测量方式
	电化学

	测量精度
	3%F.s

	质保期
	主机质保2年，探头质保1年

	响应时间（T90，秒）
	小于30秒

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12-24VDC

	耗电
	≤1.5W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-20℃至50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH（相对湿度）、无凝结

	工作压力范围
	标准大气压±10%

	外形尺寸
	110×85×44mm3


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率


	寿命

	4G
	高顿
	1000ppm
	1ppm
	2年

	4L
	高顿
	40000ppm
	10ppm
	2年



以上探头使用寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH的空气环境中。

交叉气体抗干扰特性
	气体
	浓度（ppm）
	H2响应（ppm）

	一氧化碳
	100
	200

	硫化氢
	100
	0

	二氧化硫
	20
	0

	一氧化氮（NO）
	25
	5

	二氧化氮
	5
	0

	氯气
	10
	0

	乙醇
	500
	0

	氨气
	500
	0

	甲烷
	1000
	0

	乙烯
	100
	75

	环己烷
	1000
	0

	丙酮
	1000
	0


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
系统框架图

当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	氢气 变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。[image: image3.png]Transmitter
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24V DC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。


传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂
传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器
（4）不建议用不标准的方法试验传感器，如：直接将传感器放到浓氨水上、朝传感器喷香烟、打火机 点燃后靠近传感器、朝传感器呼气、将传感器靠近酒精，等等


出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。


注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

气体检测孔


气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。

[image: image4.png]5

f

(RATHAER)
| EERES ’—ﬁ%?ﬁ"ﬁiﬂﬂiﬂj





安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装


本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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可燃气体单位换算
对于氢气，爆炸下限4.1%，对应氢气100LEL%
例如当前读取到的氢气浓度为2.2%，则空气中氢气的含量为2.2%*4.1%=0.0902%，也就是902ppm。
模拟量传感器参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	氢气

	4mA
	0ppm

	20mA
	1000ppm


计算公式为P（氢气）=（I（电流）-4mA）*62.5ppm

其中P的单位为ppm，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时测试结果为257ppm。

以上为1000ppm量程时计算方式，其他量程请以0mA代表0ppm，20mA代表最大量程线性换算即可。


模拟量0-10V电压输出

	电压值
	氢气

	0V
	0ppm

	10V
	1000ppm


计算公式为P（氢气）=V（电压）*0.1ppm
其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3510mV，此时测试结果为351ppm。

以上为1000ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	氢气

	0V
	0ppm

	5V
	1000ppm


计算公式为P（氢气）=V（电压）*0.2

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是4000mV，此时测试结果为800ppm。

附录

产品附加说明书

《如何使用万用表辅助调试》：万用表是非常重要辅助调试工具，一旦您发现读数和自己预期有误差时，使用万用表辅助调试是非常有必要的。
《模拟量产品量化精度与分辨率说明》：模拟量产品的量化精度和分辨率的概念，如何计算，如何正确的选择量程。
《模拟量产品的偏差来源与偏差消除》：模拟量产品当读数有误差时，误差产生的原因，误差的种类以及误差如何消除。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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