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	模拟量型分体式

甲烷传感器

	  使用说明书

	JXBS-5001-CH4

	Ver1.0


产品简介

产品概述

甲烷传感器采用专业测试甲烷浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品参数

	参数
	技术指标

	CH4测量范围
	0-100%LEL

	测量方式
	电化学传感器

	CH4精度
	≤读数的±2%(25℃)

	CH4分辨率
	≤0.01mg

	质保期
	主机质保2年/探头质保1年

	响应时间
	≤60s

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12V-24VDC 

	耗电
	<4.15W

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH（无凝结）

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


系统框架图
   本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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安装说明

设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	甲烷变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

    电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明
    需将传感器安置在避风避雨的环境中，90垂直于地面度壁挂，保持将传感器透气孔朝向正前方，并防止进水。

        同时为了保证测量的准度，请将甲烷变送器安装在通风较好的位置。[image: image4.png]


壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装

    
本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。
接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	CH4

	4mA
	0%LEL

	20mA
	100%LEL


计算公式为P（CH4）=（I（电流）-4mA）*6.25%
    其中P的单位为%，I的单位为mA。

    例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算CH4的值为25.78%LEL。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	CH4

	0V
	0%LEL

	10V
	100%LEL


计算公式为P（CH4）=V（电压）/100%
    其中P的单位为%，V的单位为mV。

    例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算CH4的值为35.15%LEL。

模拟量0-5V电压输出

	电压值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	CH4

	0V
	0%LEL

	5V
	100%LEL


计算公式为P（CH4）=V（电压）/50%
    其中P的单位为%，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算CH4的值为84.56%LEL

可燃气体单位换算
对于甲烷，爆炸下限5%，对应可燃气体100LEL%

例如当前读取到的可燃气体浓度为3.1%，则空气中甲烷的含量为3.1%*5%=0.155%，也就是1550ppm。

对于丙烷，爆炸下限2.1%，对应可燃气体100%LEL%

例如当前读取到的可燃气体浓度为7.8%，则空气中丙烷的含量为7.8%*2.1%=0.1638%，也就是1638ppm。

报警设置
如果您需要对应设置报警值，按照国家要求，低报警点应该设置为15%LEL到25%LEL之间，推荐设置为15%LEL，高报警点一般设置为50%LEL即可。。

CH4测量单位ppm与ug/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于CH4有效：

1ppm = 16/22.4=0.7143g/m3=714.3ug/m3

1ppb = 16/22.4=714.3ug/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。

常见问题与质量保证

无输出或输出错误可能的原因

1)量程对应错误导致PLC计算错误，量程请查阅第一部分的技术指标。

2)接线方式不对或者接线顺序错误。
3)变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。
4) PLC 采集口损坏。
5)设备损坏。

质保与售后


质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司气体传感器售后条款，对于气体传感器主机电路部分质保两年，探头质保一年，配件（外壳、插头、线缆等）质保三个月。
附录

产品附加说明书

《》

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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