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	风管式氧气变送器

	使用说明书

	JXBS-3005-O2

	Ver1.1


产品简介

产品概述

风管式氧气传感器专门为插入式管道气体测量而设计。采用不锈钢导气管与不锈钢法兰结合的插入式结构，采用专业测试氨气浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	氧气测量范围
	0-30%/0-100%

	测量方式
	电化学传感器

	氧气精度
	<±读数3%(25℃)

	质保期
	整机两2年(探头质保1年)

	响应时间
	一般小于15秒

	波特率
	2400/4800/9600

	接口形式
	模拟量(电压/电流)/数字量(RS485)

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-30-50℃（-20-40℃持续）

	工作湿度环境
	15-90%RH

	风管长度
	200mm

	外形尺寸
	110×85×44mm3


探头参数与选型
	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	30A
	英国进口CITY
	30%
	0.1%
	>2年

	30L
	日本进口长寿命
	100%
	0.1%
	>5年


系统框架图
	参数
	指标

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


数字量通信参数

	参数
	指标

	通信接口
	RS485接口

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯协议
	Modbus RTU协议


硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	O2变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

[image: image6.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

风管式传感器所配的风管的孔径为25mm风管式传感器出厂时配送了一套安装法兰用以固定在指定的设备管壁上，法兰由3个3.5mm的安装螺丝孔固定，客户可根据情况使用3mm螺栓或者3mm的自攻螺丝安装

在传感器的壳体处有间距105mm的螺丝，也可以通过此处的固定螺丝固定。
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如下图所示，为法兰的安装示意图，客户将法兰固定住后使用法兰柱上的螺丝固定住传感器即可。
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数字量传感器通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。
问询帧

	校验码低位
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0006H
	40007
	氧气浓度(单位0.1%)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的氧气值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B



应答帧(例如读到氧气值为18.9%)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	氧气值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD
	0x78
	0x35


氧气： 

00BD H(十六进制)=189=>氧气=18.9%

读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00

0xFE
	0x00

0xAF
	0xDB
	0xBF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

湿度：

00FE H(十六进制)=254=>湿度=25.4%RH

读取设备地址0x01的温湿度、氧气浓度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x07
	0x04
	0x08


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03

0x14
	0x01

0x1B 

	8个无用字节
	氧气值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x00…
	0x00

0x28
	0x50
	0x3B


温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314 H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH
氧气：

0028 H(十六进制)=40=>氧气=4.0%

模拟量传感器参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	NH3

	4mA
	0ppm

	20mA
	100ppm


计算公式为P(O2)=(I(电流)-4mA)*1.875%


其中P的单位为%，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是15.15mA，此时计算O2的值为20.9%。


以上为30%量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0%，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	O2

	0V
	0%

	10V
	30%



计算公式为P(O2)=V(电压)*0.003%


其中P的单位为%，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是6966mV，此时计算O2的值为20.9%。


以上为30%量程时计算方式，其他量程请以0V代表0%，10V代表最大量程线性换算即可。模拟量0-5V电压输出

	电压值
	O2

	0V
	0%

	5V
	30%



计算公式为P(O2)=V(电压)*0.006%


其中P的单位为%，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3483mV，此时计算O2的值为20.9%。

附录

产品附加说明书

《如何使用万用表辅助调试》：万用表是非常重要辅助调试工具，一旦您发现读数和自己预期有误差时，使用万用表辅助调试是非常有必要的。
《模拟量产品量化精度与分辨率说明》：模拟量产品的量化精度和分辨率的概念，如何计算，如何正确的选择量程。
《模拟量产品的偏差来源与偏差消除》：模拟量产品当读数有误差时，误差产生的原因，误差的种类以及误差如何消除。

质保与售后


质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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