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	485吸顶式
红外探测传感器

	说明书

	JXBS-3001-XDHW

	Ver1.0


产品简介
产品概述

485吸顶式红外探测传感器为高稳定性被动红外探测器。采用先进的信号分析处理技术，具有超高的探测和防误报性能。当有人和物体通过探测区域时，探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象，则会产生报警，设备为 485 输出，标准的 Modbus-RTU 协议。

485吸顶式红外探测传感器具有485信号输出和开关量信号输出两种输出模式，产品适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、仓库、商场、写字楼等场所的安全防范。
主要参数

	参数
	技术指标

	产品供电
	12V-24VDC

	工作环境
	-40℃-70℃  5-95%RH（无凝露）

	产品功率
	≤3W

	产品尺寸
	92mm*37mm

	通信协议
	Modbus-RTU

	信号接口
	RS485和开关量

	探测范围
	半径2m

	探测角度
	扇形探测 120°


设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品具体尺寸如下图所示（mm）：
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接口说明

本产品需要通过12~24V供电，提供485信号输出和开关量输出两种输出模式：
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485/开关量型
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A/开关量

	
	蓝色
	485-B/开关量
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485+开关量型
（1：开关量2：485）
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B

	开关量
	黄色
	开关量

	
	蓝色
	开关量


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

开关量的功率较小，如果您需要接功率器件，请接中间继电器，详情请参见附加说明书。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明
先将底板固定在天花板上，再挂上设备，固定牢靠，防止松动导致的误判。

安装的位置应远离空调、冰箱和暖气等会产生温度变化的物体，远离暖气流频繁通过的区域，频繁的气体流动也会造成设备误判。

避免太阳光和灯光对探测器的直射，以免影响探测效果。

设备的检测范围

检测范围如下图所示：
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通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps可设,出厂默认为9600 bps


数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0105H
	40106
	有无人状态

（1有人0无人）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的状态

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x01,0x05
	0x00,0x01
	0x95
	0xF7


应答帧(例如读到有人)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	有无人状态
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x01
	0x79
	0x84


有无人情况：

0001 H(十六进制)表示检测到有人

0000 H(十六进制)表示检测到无人
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