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第一章 产品简介

产品概述

交流电磁阀是用电信号控制流体流动的自动化基础元件，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量。先导式交流电磁阀通过控制进入上腔体的水量改变膜片的上下压差，在压力差的作用下膜片发生形变，以实现阀门的打开、关闭。 

交流电磁阀广泛适用于农业大田、节水灌溉、园林绿化、育种育苗、供水排水、园艺、城市供水等场合。
主要参数
	参数
	技术指标

	工作电压
	AC 24V 

	防水等级
	IP68

	控制方式
	手动/交流电信号

	阀体材料
	增强尼龙(PA66)

	工作温度
	0-50℃

	隔膜材料
	三元乙丙橡胶（EPDM)

	液体介质
	≤50cSt

	耐压范围
	0.1-0.6MPA

	原理
	先导式


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	交流电磁阀
	1个

	保修卡/合格证
	1份


产品结构
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	名称
	说明

	手动限位手柄
	调节阀门开合高度，以此控制阀门流速

	电磁头
	交流电信号控制阀门开关

	手动调节阀
	手动控制阀门开关，拨片水平为开，竖直为关

	卡榫
	卡死手动调节阀


产品尺寸
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备注：安装变径可变为DN40电磁阀，阀体总长度为222mm
安装使用事项

阀门上标注有安装方向 如下图，若安装错误，会产生反向压差，设备无法工作且可能损坏设备。
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阀门进水前需要加上滤网或杂物过滤装置，防止液体内杂物对隔膜的冲击损伤或杂物堵塞进水孔，危害阀门安全。
最佳安装位置为线圈竖直向上、即电磁阀最好水平安装。
在管道刚性不足或水压较大，水锤现象比较明显的情况下，请将阀门前后固定好，防止阀门的振动造成的安全隐患。
常闭型电磁阀在刚通上液体时会排出一部分液体、但在很短时间内就会自动关闭、这是正常现象。
阀门从管道连接中拆卸前，必须先泄去介质压力、切断电源。
 电磁阀前后应加手动切断阀，同时应设旁路，便于电磁阀在故障时维护，如下图。
[image: image4.png]



若阀门处于低温环境（液体介质冰点以下），请做好保温措施或将阀门内液体排空，避免结冰对精密件电磁头的损害，长期的低温会导致电磁头耐高压能力将有一定下降。
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