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第一章 产品简介

产品概述

脉冲电磁阀是用脉冲信号控制流体流动的自动化基础元件，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量。先导式脉冲电磁阀通过控制进入上腔体的水量改变膜片的上下压差，在压力差的作用下膜片发生形变，以实现阀门的打开、关闭。

脉冲电磁阀广泛适用于农业大田、节水灌溉、园林绿化、育种育苗、供水排水、园艺、城市供水等场合。
主要参数
	参数
	技术指标

	工作电压
	DC 12—40V 

	防水等级
	IP68

	控制方式
	手动/脉冲电压

	阀体材料
	增强尼龙(PA66)

	工作温度
	0-50℃

	隔膜材料
	三元乙丙橡胶（EPDM)

	液体介质
	≤50cSt

	耐压范围
	0.1-0.7MPA

	原理
	先导式


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	脉冲电磁阀
	1个

	保修卡/合格证
	1份


产品结构
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	名称
	说明

	旋钮开关
	可手动控制阀门的开关，也可切换至脉冲控制

	电磁头
	脉冲电磁头，接受脉冲信号，控制阀门开合

	手动调节阀
	对于脉冲电磁阀无效，手动控制由旋钮开关完成。

	卡榫
	卡死手动调节阀

	出水接口
	连接电磁头出水通道

	进水接口
	连接电磁头进水通道

	控制接口
	连接电磁头控制通道，切换阀门开合状态


注：手动调节阀： 此部件脉冲电磁阀无效，请不要尝试操作控制，避免影响阀体气密性。

    旋钮开关如下图：   
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OPEN-手动开，CLOSE-手动关，AUTO- 脉冲控制状态
产品尺寸

DN80脉冲电磁阀：
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备注：安装变径可变为DN65电磁阀，阀体总长度为286mm
安装使用事项

阀门上标注有安装方向 如图，若安装错误，电磁头旋钮开关的实际控制效果会和标识相反。  
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阀门进水前需要加上滤网或杂物过滤装置，防止液体内杂物对隔膜的冲击损伤或杂物堵塞进水孔，危害阀门安全。
最佳安装位置为线圈竖直向上、即电磁阀最好水平安装。
在管道刚性不足或水压较大，水锤现象比较明显的情况下，请将阀门前后固定好，防止阀门的振动造成的安全隐患。
常闭型电磁阀在刚通上液体时会排出一部分液体、但在很短时间内就会自动关闭、这是正常现象。
阀门从管道连接中拆卸前，必须先泄去介质压力、切断电源。
 电磁阀前后应加手动切断阀，同时应设旁路，便于电磁阀在故障时维护，如下图。
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