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	智慧农业变频柜

	使用说明书

	JXBS-3001-BPQ

	Ver1.0


产品简介

产品概述

精讯畅通—致力于解决农业种植上的难题，提供专业的智慧农业解决方案。目前拥有百余款智慧农业种植类产品，涵盖了土壞墒情、智能虫情、孢子、灾情苗情，农业控制灌溉、大棚自动控制等！

解决方案设备，有效供给个人用户和政企项目。精讯畅通每年服务上万名客户，产品远销欧美、东南亚、南美洲、大洋洲等地区国家，获得了国内外客户的一致认可。

而本产品智慧农业变频柜可广泛应用于酒店、农田灌溉、消防用水、家庭用水自来水厂、建筑工地等环境。变频柜还可放置于水肥一体机旁边，可控制其他水泵，肥桶的搅拌过滤器工作、电磁阀的开启关闭等，与水肥机触控屏进行联动。

功能特点
可在智慧农业灌溉系统中搭配水泵进行使用，可对水泵进行压力、流速控制

等调节通过改变频率，让电机的转速可控。

可以防止电机瞬间启动，电流翻倍增。装变频器后，电机启动瞬间电流不会突然增大，不仅节省成本还能让电极寿命更长。

参数指标

产品参数

变频柜

	功率(KW)
	输入电压

	3
	380V

	4
	

	5.5
	

	7.5
	

	11
	

	15
	

	18.5
	

	22
	

	30
	

	37
	

	45
	

	55
	


水泵
	功率(KW)
	流量(m3/h)
	扬程（m）

	5.5
	25
	39

	7.5
	50
	39

	11
	50
	52

	15
	50
	65

	15
	100
	36

	25
	100
	54

	30
	20
	260

	37
	20
	290

	37
	50
	156

	45
	50
	195

	55
	80
	140

	55
	80
	160

	63
	80
	180

	63
	100
	144

	75
	125
	128

	75
	140
	120

	75
	160
	100

	75
	200
	80


产品说明
产品尺寸外观
产品尺寸

下图是产品的尺寸图，如图所示：
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产品外观
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使用说明
2.2.1 按键使用说明

[image: image3.png]



右上角FWD为调节压力的旋钮，左上方显示数值，下方有8个按键，依次对应“功能键、点动键、上下键、切换键、确认键、运行键、停止复位键”。

功能键：进入参数设定界面，并在不同的系列参数之间进行切换。
点动键：即按此键后，就会按照程序设定的点动频率、方向进行运转，松开后停止。
上升键：此键可以增加运行频率，或者是增加参数设定值。
下降键：此键可以降低运行频率，或者是减小参数设定值。
切换键:进入参数设定界面，并在不同的系列参数之间进行切换。
确认键:我们调整好需要调整的参数的数值之后，需要按此键进行确认存储

运行键:按此键变频器启动并进入运行状态。
停止复位键：当变频器发生故障，故障排除后，可按此键恢复至默认状态。

2.2.2 远传压力表实现恒压供水的控制方法

 
⑴接线：远传压力表最上面的线接变频器GND端子，远传压力表中间的线接变频器+10V,远传压力表最下面的线接变频器AI1，外部启动按钮的两个触点一根线接变频器X1，另一根线接COM。
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默认不外接开关，用变频器控制面板控制
⑵参数设置：

	F0.02
	 1
	外部控制，没有外接开关的话F0.02设置0不要设置1

	F0.03
	8
	PID调节

	F0.14 
	20
	加速时间

	F0.15
	20
	减速时间

	FA.02
	30
	目标压力设置为0.3MPa，设置0.5Mpa的话就调为50

	FA.05
	2.0
	比例增益

	FA.34
	20
	睡眠频率


初次使用者具体每个参数的调试方法按照下面的步骤来操作

  1，变频器送电，面板上显示50.00， 按下面板PRG,面板显示F0.00，按向上的箭头，找到参数F0.02,按下ENTER，面板显示0，按向上的箭头，改成参数1（注意：如果用变频器操作面板上绿色按钮启动，红色按钮停止机器，而不是用外部开关或是继电器启动停止变频器则参数F0.02不用调成1，找到参数F0.02,按下ENTER，不管显示0或是1都调成0），按ENTER确认，此时面板显示F0.03.

  2，按下ENTER,面板显示4，按向上的箭头，改成8（PID）,按ENTER确认，此时面板显示F0.04.

  3，按向上的箭头找到参数F0.14，按下ENTER,面板显示加速时间15.O ,按向上的箭头改成20.0 (按向右的箭头可以移位，哪个数字在闪即可按上下的箭头调整该位数字）,按ENTER确认，此时面板显示F0.15，按下ENTER,面板显示15.0 ，按向上的箭头改成20.O(按向右的箭头可以移位，哪个数字在闪即可按上下的箭头调整该位数字） ,按ENTER确认，此时面板显示F0.16

 4， 按向右的箭头，让F后面的第一个0闪动，按向上的箭头，找到参数FA.00， 按向右的箭头，让A后面最后一个0闪动，按向上的箭头，找到参数FA.02，按ENTER，面板显示50.0,按向下的箭头调为30.0（设定供水的压力，此参数是远传压力表量程的百分比，若远传表量程是10公斤，对应的这个参数是100，若设置水压为3公斤，此参数设置为30.0，若远传表量程是16公斤，对应的这个最大参数还是100，若设置水压为3公斤，此参数设置为19.0)设置好参数，按下ENTER,面板显示FA.03.

 5 , 按向上的箭头找到参数FA.05,按下ENTER，面板显示5.00，按往下的箭头，改成2.00(比例增益，如果压力波动比较大把此数值调小一点，如果感觉压力上升太慢，把此数值调大一点）按下ENTER，此时面板显示FA.06.

 6 ， 按向上的箭头找到参数FA.34,按下ENTER，面板显示0.00，按往上的箭头，改成20.0(按向右的箭头可以移位，哪个数字在闪即可按上下的箭头调整该位数字）按下ENTER，此时面板显示Fb.00.按PRG，此时面板显示d-00.按PRG面板显示0.00。

通过以上步骤后变频器参数设置完成，可以开机工作了，如果工作后压力值不符合要求参照以下步骤检查

 

变频器运行后可以通过参数查看目前的设定压力和远传表的反馈压力，对应的参数为d-14和d-15。查看步骤为按PRG（按两下），面板显示d-00.按向上的箭头直到显示d-14，按ENTER，显示的数值是设定的目标压力值，通过查看此参数可以知道自己设置的目标压力值是否正确，如果此压力值不是你想要的可以通过FA.02参数修改，具体见上面的文字。查看过设定的目标压力值后按PRG显示d-15，按ENTER显示的数值是远传压力表反馈回来的实际压力值（变频器的工作过程为刚开机时反馈值比目标值低，变频器加速运转，水压逐渐升高。当反馈值等于目标值的时候变频器停止加速，当反馈值大于目标值的时候开始减速。通过查看d14和d15这两个值可以判断变频器当前的工作状态是否正确）返回主界面的话按一下PRG，面板显示数字就可以了。

2.2.3  电接点压力表恒压供水两根线的控制方法

 

（1） 接线

 

电接点压力表表盘正对自己，绿色指针拨到需要的压力，红色指针拨到最大。打开右侧接线盒从上到下有四个接线端子，上面三个端子的位置依次为上，中，下。端子X1接到压力表的上端子，COM接压力表的中端子，具体接线参照下图
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（2）参数设置

	F0.02
	 1
	外部端子控制

	F0.14
	60
	加速时间  

	F0.15
	 60
	减速时间

	 F4.09
	1
	上电端子功能是否有效


初次使用者具体每个参数的调试方法按照下面的步骤来操作

 

 1，变频器送电，面板上显示50.00（如果显示的不是50.0把面板上的旋钮顺时针旋到50.0）， 按下面板PRG,面板显示F0.00，按向上的箭头，找到参数F0.02,按下ENTER，面板显示0，按向上的箭头，改成参数1，按ENTER确认，此时面板显示F0.03.

 2，按向上的箭头找到参数F0.14，按下ENTER,面板显示加速时间15.O ,按向上的箭头改成60.0 (按向右的箭头可以移位，哪个数字在闪即可按上下的箭头调整该位数字）,按ENTER确认，此时面板显示F0.15，按下ENTER,面板显示15.0 ，按向上的箭头改成60.O(按向右的箭头可以移位，哪个数字在闪即可按上下的箭头调整该位数字） ,按ENTER确认，此时面板显示F0.16

 3，按住向上的箭头找到参数F4.09，按下ENTER,面板显示0 ,按向上的箭头改成1，按ENTER确认，此时面板显示F4.10.按PRG，此时面板显示d-00.再按PRG面板显示50.00。

  3，使用

把变频器的电源关掉，等变频器的面板完全不显示了再上电。此时面板上的数字会往上升，电机已经开始运转。如果变频器没有运行，检查电接点压力表的接线和指针是否正确。如果上水量比平时明显减少，就把电机线U和V对调一下再试。

2.2.4  电接点压力表实现压力上限停机压力下限启动

(1) 接线

电接点压力表表盘正对自己，绿色指针拨到压力下限，红色指针拨到压力上限，打开右侧接线盒从上到下有四个接线端子，上面三个端子的位置依次为上，中，下。端子X1和TC直接短接，X2接压力表的下端子，X3接红色自复位开关常闭点一端，另一端接COM和压力表的上端子，TA接压力表的中端子，具体接线参照下图
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(2) 参数设置

	F0.02
	 1
	外部端子控制

	F0.14 
	20
	加速时间

	F0.15
	20
	减速时间

	F4.00 
	1
	X1端子运行信号

	F4.01
	10
	X2端子压力上限停机

	F4.02 
	3
	X3端子三线制

	F4.11
	2
	三线制模式一

	F5.02
	56
	运行准备就绪2

	F8.23
	10.0
	到压力上限停机减速时间


初次使用者具体每个参数的调试方法按照下面的步骤来操作

 1，变频器送电，面板上显示50.00， 按下面板PRG,面板显示F0.00，按向上的箭头，找到参数F0.02,按下ENTER，面板显示0，按向上的箭头，改成参数1，按ENTER确认，此时面板显示F0.03.

 2，按向上的箭头找到参数F0.14，按下ENTER,面板显示加速时间15.O ,按向上的箭头改成20.0 (按向右的箭头可以移位，哪个数字在闪即可按上下的箭头调整该位数字）,按ENTER确认，此时面板显示F0.15，按下ENTER,面板显示15.0 ，按向上的箭头改成20.O(按向右的箭头可以移位，哪个数字在闪即可按上下的箭头调整该位数字） ,按ENTER确认，此时面板显示F0.16

3，按住向上的箭头找到参数F4.01，按下ENTER,面板显示2 ,按向上的箭头改成10，按ENTER确认，此时面板显示F4.02。按下ENTER,面板显示4 ,按向下的箭头改成3，按ENTER确认，此时面板显示F4.03.按住向上的箭头找到参数F4.11，按下ENTER,面板显示0 ,按向上的箭头改成2，按ENTER确认，此时面板显示F4.12

4，按住向上的箭头找到参数F5.02，按下ENTER,面板显示3 ,按向上的箭头改成56，按ENTER确认，此时面板显示F5.03。按住向上的箭头找到参数F8.23，按下ENTER,面板显示1.0 ,按向上的箭头改成10.0，按ENTER确认，此时面板显示F8.24.按PRG，此时面板显示d-00.再按PRG面板显示50.00。

3 ，使用

     调好参数后如果总开关是闭合的此时变频器已经开始运行，变频器运行指示灯FWD会点亮。如果变频器没有运行就关掉电源，等变频器面板完全不亮了再上电。上电后变频器就会运行。如果还是不运行，检查总开关有没有闭合和端子上面的接线是否正确，各项参数调整是否准确。如果运行中感觉上水量比平时明显减少，就把电机线Ｕ和Ｖ对调一下再试
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