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产品概述

JXBS-3001-P304系列变送器主要由进口测压元件传感器、测量电路、过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的气体、液体等物理压力参数转换为标准的电信号（如4-20mA、485等），以供给指示报警仪、记录仪等二次仪表进行测量、指示、过程调节。

功能特点

本产品采用进口的扩散硅压力检测传感器，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	-0.1~60Mpa（可定制）

	探头类型
	进口扩散硅

	精度
	0.5级（默认）/0.3级/0.1级

	介质温度
	0-70℃

	输出信号
	4-20mA DC（二线制）

	工作电压
	24V DC

	负载能力
	0-500Ω

	不灵敏区
	≤±1.0%Fs

	螺纹接口
	G1/2,G1/4,M20*1.5可选

	信号接口
	赫斯曼接头/航空接头/防水接头


设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	压力变送器设备
	1只

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品支持三种形式的接口，分别为赫斯曼接口、航空插头接头、防水接头。具体产品尺寸图如下图所示：
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接口说明

本产品支持三种形式的接口，分别为赫斯曼接口、航空插头接头、防水接头。
其中赫斯曼接头的孔位，1号是24V正，2号是24V负，如下图所示。
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对于航空插头和防水插头，出厂默认配线1.5米，其中线序1-棕线是24V正，线序2-蓝线是24V负。
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接线测试方式
量程计算：
	电流值
	压力值

	4mA
	0

	20mA
	满量程



计算公式为P=(I(电流)-4mA)*满量程/16mA.
假设您购买的产品是1Mpa量程，现在测量得到的电流为11.35mA，则此时的压力可以计算：
P=(11.35mA-4mA)*1Mpa/16mA=0.459Mpa
对于4-20mA两线制，基本测量方式使用24V稳压电源和电流表即可完成测量，具体连接如下图示：
    [image: image4.jpg]



注意事项
1、安装使用前，一定要先仔细阅读使用说明书。 

2、安装使用时，一定要注意被测介质的温度。 

3、安装在通风、干燥无腐蚀环境中。 

4、安装、拆卸时要关掉电源。 

5、请不要随便打开变送器壳体，更不要乱调电位器。
6、安装时要用扳手夹住下部螺母拧入，不可用手扭动表体。
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