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产品简介

产品概述

该系列压力变送器压力敏感核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体，内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或PLC等方便相连。运距离传输可以采用电流输出方式。具有体积小、重量轻、全不锈钢密封结构，可在腐蚀性环境中工作。该产品安装方便简洁，具有极高的抗振和抗冲击性能，广泛应用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、 HVAC等领域。
功能特点

316L不锈钢隔离膜片结构
高精度、全不锈钢结构
微型放大器，电压、电流、485信号输出
抗干扰强、长期稳定性好
外形结构多样化
主要参数

	参数
	技术指标

	工作电压
	12～24VDC

	输出信号
	0～10V、4～20mA、RS485

	量程范围
	0～0.02…40Mpa

	补偿温度
	-10～70℃

	介质温度
	-40～125℃

	环境温度
	-40～85℃

	外壳防护
	IP65

	零点温度漂移
	±0.03%FS/℃

	灵敏度温度漂移
	±0.03%FS/℃

	过载压力
	200%FS

	长期稳定性
	≤0.2%FS/年



设备外观
如下图所示，产品主要由壳体、显示屏等部分组成。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	榔头型压力变送器设备
	1台

	12V电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品支具体产品尺寸图如下图所示：
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接线说明

该系列压力变送器的接线端子均已引到接线端子上，用户只需要在接线端子上接上线缆（自备）即可。用户打开产品后机壳，在控制器下放可以看到一排接线端子（根据通道具体配置），如下图所示：
	端子序号
	端子作用

	棕色
	接AC12V～24V

	黑色
	接GND

	黄色
	485信号A、电压输出+、电流+(可选)

	蓝色
	485信号B、电压输出－、电流－(可选)
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安装方法
⑴ 选择易于操作、维护的地方进行安装；

⑵ 应尽量远离振动源安装；

⑶ 应尽量远离热源的地方；

⑷ 最好通过阀门与测量管道连接；

⑸ 安装时用扳手夹紧在变送器六方处；
置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取变送器的参数，同时灵活的修改变送器的设备ID和地址。
变送器接入电脑
将变送器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在变送器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

变送器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个变送器。
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然后单击连接设备后即可实时获取变送器数据信息。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器

长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效

字节数
	第一

数据区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的压力值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x84
	0x0A


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	压力值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0x6E
	0x78
	0x18



假设读到的压力值为0x00 0x6E,则具体计算如下
 006ere6E H(十六进制)=110=> 压力值=1.10Mpa
其他注意事项
搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免元器件受冲击而损坏，影响电路的性能。
变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。
电气连接请严格遵照接线方法，接线错误会造成放大电路的损坏。
在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。
附录

产品附加说明书

《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。
《485变送器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。
《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。
《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出变送器信息，并对一些基础知识进行科普。
《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。
《当读变送器通信有问题时如何使用USB转485辅助调试》：描述了当通信有问题时，如何使用辅助工具进行解决和排查。

《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。
质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司变送器售后条款，对于变送器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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