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	模拟量型风管式
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威海精讯畅通电子科技有限公司

第1章 产品简介

1.1 产品概述

可燃气体传感器采用专业测试可燃气体浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。
1.3 主要参数

	参数
	技术指标

	LEL测量范围
	0-100%LEL

	测量方式
	电化学传感器

	分辨率
	0.1ppm

	响应时间
	小于20S

	质保期
	主机质保2年，气体探头质保1年

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	<4W

	运行温度
	-30-50℃(-20-40℃持续)

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH)

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


1.4 探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	20PL
	进口SPEC
	20ppm
	100ppb
	>5年

	2KP
	进口霍尼韦尔
	2000ppm
	5ppm
	>2年

	20PE
	国产高精度
	100ppm
	20ppb
	>2年



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。

第2章 硬件连接

2.1 设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	LEL变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


2.2 接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

2.3 安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

同时为了保证测量的准度，请将可燃气体变送器安装在通风较好的位置。

第3章 接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

3.1 典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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3.2 典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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第4章 模拟量参数含义与换算
4.1 模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	LEL

	4mA
	0%

	20mA
	100%



计算公式为P(LEL)=(I(电流)-4mA)*1.25ppm


其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算LEL的值为5.15ppm。


以上为1000ppm量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0ppm，20mA代表最大量程线性换算即可。

4.2 模拟量0-10V电压输出

	电压值
	LEL

	0V
	0%

	10V
	100%



计算公式为P(LEL)=V(电压)/500ppm


其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算LEL的值为7.03ppm。


以上为1000ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，10V代表最大量程线性换算即可。

4.3 模拟量0-5V电压输出

	电压值
	LEL

	0V
	0%

	5V
	100%



计算公式为P(LEL)=V(电压)/250ppm


其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算LEL的值为16.91ppm。

4.4 LEL测量单位ppm与ug/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于LEL有效：

1ppm = 46/22.4=2.05mg/m3=2050ug/m3

1ppb = 46/22.4=2.05ug/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。

第5章 常见问题与质量保证

5.1 无输出或输出错误可能的原因
1)量程对应错误导致PLC计算错误，量程请查阅第一部分的技术指标。
2)接线方式不对或者接线顺序错误。
3)变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。
4) PLC采集口损坏。
5)设备损坏。
5.2 质保与售后


质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司气体传感器售后条款，对于气体传感器主机电路部分质保两年，探头质保一年，配件(外壳、插头、线缆等)质保三个月。
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