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产品简介

产品概述

JXBS-3001-HZ是一款光电式的火灾烟雾探测报警器，本型号产品通过性能优良的光电探测器来检测火灾产生的烟雾进而产生火灾报警。

相较于其他火灾烟雾检测的方式，光电式检测具有稳定度高，鉴定灵敏等特点。报警器内置指示灯与蜂鸣器，预警后可以发出强烈声响。同时报警器采用标准的485信号输出，支持标准的Modbus-RTU协议。

功能特点

采用光电式探测，工作稳定，外形美观，安装简单，无需调试，可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。探测盒周围有金属防虫网提高候命。火灾烟雾检测结果精准，误报率几乎为零。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	输出信号
	RS485输出/开关量输出

	开关量类型
	常开触点

	烟雾灵敏度
	1.06±26%F.t

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	工作环境
	-20℃-60℃ 0-95%RH

	开关量工作功率
	120VAC/24VDC

	检测标准
	GB4715-2005


系统框架图

本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	火灾报警器
	1台

	安装底座
	1台

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

本产品有多种接口形式，客户可以在出厂前选择485信号输出或者开关量信号输出。
485信号输出接口

	
	接口
	说明

	电源
	1
	电源正（12-24VDC）

	
	2
	电源负

	通信
	3
	485-A

	
	4
	485-B


开关量信号输出接口

	
	接口
	说明

	电源
	1
	电源正（12-24VDC）

	
	2
	电源负

	通信
	3
	常开

	
	4
	常开 


开关量的功率较小，如果您需要接功率器件，请接中间继电器，详情请参见附加说明书。

安装事宜

需将传感器安装于房顶时，应该放在房顶中间位置，若安装于倾斜或人形屋顶，报警器应与屋顶保 持一定距离每当坡度小于 30°时，距离为 0.2m 为宜，大于 30°时，距离 0.3m~0.5m 为宜。
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安装方式壁挂式安装，首先需要安装探测器底座，在天花板上相距 84.3mm 的位置上打两个直径 5mm 的安装孔, 用涨塞和螺钉固定底座在天花板上。同时拧开底座的压线螺丝安装接线，从设备的圆孔中央将线走出。

然后按照方向将探测器插入底座，顺时针拧动探测器并拧紧即可完成安装。

配置软件安装及使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。

如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。
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然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。

如果您的设备是气体浓度传感器，则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”，甲醛传感器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压传感器选择“大气压力传感器”，光照度传感器选择“光照度20W”，氧气传感器选择“氧气变送器”，其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

如果您需要使用modbus指令修改波特率和地址，您可以参见附录“如何使用modbus指令修改波特率和地址”。
通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	校验码

低位
	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一

数据区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0010H
	40011
	检测是否有火灾（1代表检测到烟雾，0代表正常）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率（2400/4800/9600）
	读写


通讯协议示例以及解释

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码

低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x10
	0x00 0x01
	0x85
	0xcf


应答帧（例如读到检测到了烟雾）

	地址码
	功能码
	返回

有效字节数
	数据区
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x01
	0xB8
	0x9A


烟雾情况：

01 H(十六进制)=检测到了烟雾
附录
产品附加说明书
《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。
《485传感器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。
《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。
《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出传感器信息，并对一些基础知识进行科普。
《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。
《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。


质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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