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第1章 产品简介
1.1 产品概述
锂电池失效模组采用先进的半导体气敏元件，对 CO 气体高度敏感，可输出电池热失控过程中产气以及温度数据，提供早期预警信号；采用独特的纳米材料膜片，防水、防油、防尘。
1.2 产品特点
· 使用寿命长达 30 年 
· 防水、防油、防尘 
· 强抗振动和跌落设计 
· 产品尺寸小、功耗极低 
· 应用电路简单、方便集成
1.3 应用范围
· 新能源汽车、电车 
· 储能电站、电力系统 
· 锂电池安全监测设备
1.4 产品原理
基于MEMS技术的气体传感器，所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的金属氧化物半导体材料。当传感器所处存在气体环境中时，传感器的电导率随空气中被检测气体的浓度而发生改变。该气体的浓度越高，传感器的电导率就越高，使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。
采用自主MEMS 产线的金属氧化物半导体MOX传感器；它采用了电子鼻技术进行组份筛选，对CO/CH4/H2气体选择性好，温湿度影响小，检测信号稳定的优点。同时可以根据厂家的热失控研究结果扩展检测其他多种气体；半导体CO/CH4/H2传感器寿命超过15年，具有有机硅气体的抗腐蚀性。
第2章 产品参数
2.1 技术指标
	检测气体
	[bookmark: _GoBack]CO/H2/CH4

	分辨率
	1ppm

	数据刷新
	≤1s

	响应时间
	＜15s

	输出方式
	CAN

	工作条件
	-40℃~+85℃，0~99%RH（非凝结）

	存储条件
	-40℃~+95℃，0~99%RH（非凝结）

	工作压力
	80kPa~120kPa

	工作电压
	9~16VDC


2.2 产品外观
[image: ][image: ][image: ][image: ]
2.3 产品尺寸
[image: ]

第3章 通讯协议
1、读取寄存器数据
	[bookmark: OLE_LINK1]帧头
	cmd
	寄存器
	默认
	默认
	默认
	默认
	帧尾

	0xfe
	0x01
	
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0xAB


 返回数据
	帧头
	Cmd
	寄存器
	数据1高
	数据1低 
	数据2高
	数据2低 
	帧尾

	0xfe
	0x01
	
	
	
	
	
	0xAB



2、 写入寄存器配置
	帧头
	Cmd
	寄存器
	数据1高
	数据1低 
	数据2高
	数据2低 
	帧尾

	0xfe
	0x02
	
	
	
	
	
	0xAB


返回数据
	帧头
	Cmd
	寄存器
	数据1高
	数据1低 
	数据2高
	数据2低 
	帧尾

	0xfe
	0x02
	
	
	
	
	
	0xAB



寄存器说明：
	寄存器地址
	[bookmark: OLE_LINK2]寄存器数据1
	寄存器数据2
	寄存器说明

	0X10
	ADC1
	ADC2
	两路mems的数据（只读）

	0X11
	ADC3
	ADC4
	两路mems的数据（只读）

	0x12
	温度1
	温度2
	两路温度的值（只读）

	0x20
	CANID高16位
	CANID低16位
	CAN总线发送的ID号（读/写）

	0x21
	[bookmark: OLE_LINK3]canBaud（高八位）
	
	CAN总线的波特率（读/写）

	0x22
	can_IdHigh
	can_IdLow
	CAN过滤器标识符（读/写）

	0x23
	MaskIdHigh
	MaskIdLow
	CAN过滤器屏蔽标识符（读/写）


波特率的对应值
	canBaud
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	其他值

	波特率
	500k
	250k
	125k
	100k
	50k
	20k
	500k



注：默认CANID为1，波特率的值为500K。过滤标识符和过滤器屏蔽标识符默认为0。
[bookmark: OLE_LINK4]在更改波特率、CAN过滤器标识符和CAN过滤器屏蔽标识符时需要提前记录更改的值，更改后可能因为波特率与默认的值不同导致无法接收到数据。通过寄存器读取的温度值为实际测量的值*10
3、 报警数据协议
	帧头
	
	
	
	 
	
	 
	帧尾

	0xfe
	0x03
	0x03
	0xee
	0xff
	0x00
	0x00
	0xAB


注：主动发送数据。
第4章 注意事项
· 模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类及高浓度气体，不要把模组放在硅质化合物附近，不要用有机溶剂清洗传感器表面。
· 对模组加上硫化氢和氯气，亚硫酸气体等的高浓度气体（100mg/m3以上）的时候，会造成故障。
· 请勿将模组长时间放置于高浓度有机气体中，长期放置会导致传感器零点发生飘逸，尽可能在常温常湿的洁净空气环境中保管。
· 模组不可经受过度的撞击或震动。 
· 模组初次上电使用需预热3分钟以上。 
· 请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。 
· 请勿将模组安装在强空气对流环境下使用。 
· 请不要直接用气体吹向传感器帽盖。
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