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第1章 产品简介
1.1 产品概述
本司生产的温湿度传感器模块，采用了JSHT-20传感器，配有专用芯片、MEMS半导体电容式湿度传感元件和片上温度传感元件，使其性能大大提升,每一个传感器都经过校准和测试。连接我司研发转接板，将传感器的IIC输出信号转变为modbus信号，便于客户使用。
1.2 产品特点
· 完全标定  
· 高性价比  
· 优异的长期稳定性  
· 响应迅速、抗干扰能力强  
1.3 产品用途
广泛应用于智能家居、消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域，
例如：暖通空调、除湿器和冰箱等家电产品，测试和检测设备及其他相关温湿度检测产品。
第2章 产品参数
2.1 技术指标
	指标
	参数

	量程
	湿度：0~100%RH
温度：-40~125℃

	分辨率
	湿度：0.024%RH
温度：0.01℃

	精度误差
	湿度：±2%RH
温度：±0.3℃

	重复性
	湿度：±0.1%RH
温度：±0.1℃

	响应时间
	湿度：<8s
温度：5~30s

	长时间漂移
	湿度：<1%RH/yr
温度：<0.1℃/yr

	供电电压
	3.3V

	通讯协议
	Modbus





2.2 产品外观
[image: 21170449249_126365996805_IMG_20231208_094806]
[image: 21170449249_126366163953_IMG_20231208_101347]
图2.1 产品外观图（上为正面图，下为背面图）
2.3 产品尺寸
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图2.2 产品尺寸图
2.4引脚定义
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图2.3 产品引脚定义图
第三章 通讯协议
3.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


表三
3.2 数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：
初始结构≥4字节的时间
地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节
错误校验=16位CRC码
结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示。
数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！
CRC码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器
起始地址
	寄存器
长度
	校验码
低位
	校验码
高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


	应答帧
	地址码
	功能码
	有效
字节数
	第一
数据区
	第二
数据区
	第N
数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


3.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度（%RH）
	只读

	0001H
	40002
	温度（℃）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率
(2400/4800/9600)
	读写


3.4 通讯协议示例以及解释
[bookmark: _Toc3715]3.4.1读取寄存器地址0x00的湿度值：
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x84
	0x0A


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x46
	0x39
	0xB6


假设读到的湿度值为0x00 0x46,则具体计算如下
0046 H(十六进制)=70=> 湿度值=70%RH
3.4.2读取寄存器地址0x01的温度值：
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x46
	0x39
	0xB6


假设读到的温度值为0x00 0x46,则具体计算如下
0046 H(十六进制)=70=> 温度值=70℃
3.4.3 模式切换
本产品出厂默认为主动上报模式，但用户可根据自己的使用需求通过串口助手来切换模式
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0x19
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0x19
	0xCA


代表传感器进入被动发送模式，需要主动问询
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x48
	0x0A


应答帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x48
	0x0A


代表传感器进入主动上报模式，无需主动问询
主动上报
	FE
	01
	F8
	00
	FE
	DC

	帧头
	湿度
	温度
	帧尾


湿度：
01F8 H（16进制）=504=>湿度为50.4%RH
温度：
00FE H（16进制）=254=>温度为25.4℃
	FE
	01
	F8
	FF
	AA
	DC

	帧头
	湿度
	温度
	帧尾


湿度：
01F8 H（16进制）=504=>湿度为50.4%RH
温度：
[bookmark: _GoBack]FFAA H（16进制）=-86=>温度为-8.6℃
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