温湿度传感器模块

使用说明书

JSHT-20

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

本司生产的温湿度传感器模块，采用了JSHT-20传感器，配有专用芯片、MEMS半导体电容式湿度传感元件和片上温度传感元件，使其性能大大提升,每一个传感器都经过校准和测试。连接我司研发转接板，将传感器的IIC输出信号转变为modbus信号，便于客户使用。

  - 产品特点

- 完全标定 

- 高性价比 

- 优异的长期稳定性 

- 响应迅速、抗干扰能力强 

  - 产品用途

- 广泛应用于智能家居、消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域，

- 例如：暖通空调、除湿器和冰箱等家电产品，测试和检测设备及其他相关温湿度检测产品。

- 产品参数

- 2.1 技术指标

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 湿度：0~100%RH 温度：-40~125℃ |
| 分辨率 | 湿度：0.024%RH 温度：0.01℃ |
| 精度误差 | 湿度：±2%RH 温度：±0.3℃ |
| 重复性 | 湿度：±0.1%RH 温度：±0.1℃ |
| 响应时间 | 湿度：<8s 温度：5~30s |
| 长时间漂移 | 湿度：<1%RH/yr 温度：<0.1℃/yr |
| 供电电压 | 3.3V |
| 通讯协议 | Modbus |

- 2.2 产品外观

- 图2.1 产品外观图（上为正面图，下为背面图）

- 2.3 产品尺寸

- 图2.2 产品尺寸图

- 2.4引脚定义

- 图2.3 产品引脚定义图

- 第三章 通讯协议

- 3.1 通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps |

表三

- 3.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器 长度 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效 字节数 | 第一 数据区 | 第二 数据区 | 第N 数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

- 3.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 40001 | 湿度（%RH） | 只读 |
| 0001H | 40002 | 温度（℃） | 只读 |
| 0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
| 0101H | 40102 | 波特率 (2400/4800/9600) | 读写 |

  - 3.4 通讯协议示例以及解释

3.4.1读取寄存器地址0x00的湿度值：

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x01 | 0x84 | 0x0A |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x46 | 0x39 | 0xB6 |

假设读到的湿度值为0x00 0x46,则具体计算如下

0046 H(十六进制)=70=> 湿度值=70%RH

3.4.2读取寄存器地址0x01的温度值：

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x01 | 0x00,0x01 | 0xD5 | 0xCA |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 温度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x46 | 0x39 | 0xB6 |

假设读到的温度值为0x00 0x46,则具体计算如下

0046 H(十六进制)=70=> 温度值=70℃

3.4.3 模式切换

- 本产品出厂默认为主动上报模式，但用户可根据自己的使用需求通过串口助手来切换模式

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00,0x01 | 0x00,0x01 | 0x19 | 0xCA |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00,0x01 | 0x00,0x01 | 0x19 | 0xCA |

- 代表传感器进入被动发送模式，需要主动问询

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00,0x00 | 0x00,0x01 | 0x48 | 0x0A |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00,0x00 | 0x00,0x01 | 0x48 | 0x0A |

- 代表传感器进入主动上报模式，无需主动问询

- 主动上报

| - FE | - 01 | - F8 | - 00 | - FE | - DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 帧头 | - 湿度 |  | - 温度 |  | - 帧尾 |

- 湿度：

- 01F8 H（16进制）=504=>湿度为50.4%RH

- 温度：

- 00FE H（16进制）=254=>温度为25.4℃

| - FE | - 01 | - F8 | - FF | - AA | - DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 帧头 | - 湿度 |  | - 温度 |  | - 帧尾 |

- 湿度：

- 01F8 H（16进制）=504=>湿度为50.4%RH

- 温度：

- FFAA H（16进制）=-86=>温度为-8.6℃