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第1章 产品简介
1.1 产品概述
JXBS-KTJG是我司生产的适用于工业生产与设备保养的专用水质空调机柜。适用于机柜内部设备发热量较大，内部设备对于环境温度敏感，且内外需要完全隔离的应用场合。本产品功能齐备，有外部风机控制功能，可靠性高，安装简单便捷，通电后即可工作，无需复杂调试。
1.2 工作原理
空调器内循环的风路从上部吸入热空气，冷空气从下部排出空调器。外部循环从下部吸入外界冷空气，经过热交换后热空气从上部排出空调器。如图所示：
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图1.1 机柜工作示意图
1.3 适用范围
适用于发热量大需要放置在内部空间的设备，以及需要保证温度稳定运行的设备。
第2章 主要参数
2.1产品参数
	指标
	数值

	额定工作电压
	220V

	有效冷却功率
	1500W

	加热功率（选配）
	1000W

	稳定功率
	600W

	额定制冷电流
	2.9A

	最大运行电流
	5.5A

	工作温度范围
	-40~55℃

	IP防护等级
	IP55

	风量（自由送风）
	400m3/h

	安装方式
	门装

	产品类型
	单机柜/双机柜/三机柜


2.2 产品外观图
[image: 21141431375_128782955400_白底图]
图2.1 单机柜外观图
[bookmark: _GoBack][image: 21141431375_128783155913_2]
图2.2双机柜外观图
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图2.3 三机柜外观图
2.3产品尺寸图
[image: ][image: ]
图2.4 单机柜结构尺寸图（左为主视图，右为侧视图）
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图2.5 双机柜尺寸外观（左为主视图，右为侧视图）1900
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图2.6 三机柜尺寸外观（左为主视图，右为侧视图）
第3章 产品安装
3.1 包装拆除
注意： 
1. 拆除包装后，请确保水质空调机柜竖立放置，不能平放或者倒置。 
2. 拆除外部的包装后，请仔细检查空调外观是否有损伤或者油污。如果发现了任何损伤，请在一周内连同包装外的条形码编号报告销售商。 
3. 如果产品不是立即安装或者需要转运到其它地区，请在检查完后重新对水质空调机柜进行包装。 
4. 为了保护环境，我们建议对包装纸箱进行回收利用。
3.2 安装前注意事项
· 机柜内部环境设备的摆放，如与空调内循环进出风口有阻隔，尽量避免。 考虑好排水通道的布置
· 选择设备摆放区域应尽量开放，避免产品散热不足
3.3 安装后检查事项
· 空调的内外循环的进/出风口附近无明显的阻挡物。 
· 空调竖直安装，且所有安装螺钉已经紧固。 
· 交流输入电源线已经可靠接驳。 
· 交流输入电压符合设备需求。 
· 风机可以自由顺畅转动，无异声。
3.4开机步骤	
闭合交流输入电源空开，待机 30 秒后，此时空调内循环风机运行。如果内循环温度达到运行的条件，制冷系统运行。
第4章 功能介绍
空调运行完全根据机柜内部的温度自动控制，控制器通过内循环温度传感器检测水质空调机柜回风温度，和设定点比较进行判断，控制压缩机或风机的工作。
4.1制冷与加热
制冷开启点＝制冷停止点+制冷灵敏度，
当机柜内部温度超过制冷开启点，开始制冷运行，当柜内温度低于制冷停止点，制冷运行停止。
加热停止点＝加热开启点 + 加热灵敏度
当机柜内部温度低于加热开启点，开始加热运行，当柜内温度高于加热停止点，加热运行停止。
	参数
	缺省值
	设置范围
	设置点描述

	制冷停止点
	25℃
	15~55
	制冷运行停止的温度点

	制冷灵敏度
	10
	1~10
	温度控制的灵敏度

	内高温
	55
	30~70
	柜内高温警告点

	加热停止点
	15
	5~25
	加热运行停止的温度点

	加热灵敏度
	10
	1~10
	温度控制的灵敏度


注意：
· 为使机组运行可靠和发挥最大能效，不建议用户随意更改温度设定点。
· 个别不同的机型，制冷参数设定的缺省值以出厂默认值设定值为准。 
· 加热属于选配功能
4.2外部风扇联动功能（选配）
根据柜内环境需求，外部风扇（排氢/应急风 扇）实现自动循环排氢和强制通风。排氢功能（选配）：按照柜内环境需求，排氢 /应急风机实现自动循环排氢功能，自动循环排氢每次排氢间隔时间为 24 小时（可设），排氢运行时间为 5 分钟。应急功能（选配）：在柜内温度过高或者出现系统故障时，同时外部温度较低时，开启应急风机，实现强制通风功能。
4.3门禁功能（选配）
根据机柜门磁开关上送的信号判定柜门处于开启状态后，空调机组发出告警信号，并停机（可选不停机）
4.4自测
提供自测供现场检测使用。自测过程如下：
1. 在系统功能菜单中选择自测功能，机组自动进入自测程序。
2. 室内风机运行 30 秒。 
3. 压缩机及室外风机运行 3 分钟。 
4. 压缩机、室外风机停止,电加热运行 2 分钟停止。
5. 若选配了外部风机联动功能，外部风机运行 2 分钟（未选配则无此项）。 
6. 自测结束，然后按照正常逻辑工作。
4.5报警功能
	报警项目
	触发条件
	于节点上传

	柜内高温
	柜内温度达到高温设置点
	是

	蒸发器冻结
	蒸发器表面温度低于0℃
	是

	系统频繁高压
	高压开关多次动作
	是

	控制板断电
	控制板无电源输出
	是

	柜内温度传感器故障
	传感器线路短路或断路
	否


4.6监控
空调利用RS485通讯口和上位机进行通讯，或者用户可以直接通过显示屏查看空调运行状态，更改空调运行参数。
4.7 空调操作
机组控制器采用 96×32 液晶显示，共7个按键来对控制器进行设置，操作界面如下图：
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图4.1空调控制器
ON/OFF：开/关机键，操作此键（长按，约5s）对机组进行开/关机； 
↑：上移键，选择上一条记录/菜单或者对设置值（仅限密码）进行增加；
↓：下移键，选择下一条记录/菜单或者对设置值（仅限密码）进行降低； 
←：左移键，对设置值进行增加或者在进行密码操作时选择前一位数据； 
→：右移键，对设置值进行降低或者在进行密码操作时选择后一位数据； 
ENTER：回车键，确认输入； 
ESC：退出键，返回上一屏菜单；开机后，在任何界面下，若持续 60 秒无键盘操作，自动返回正常显示界面。 
系统上电后，按任意键，背光灯亮，如果持续 60 秒无键盘操作，背光灯灭。 
机组出厂的操作密码为“0001”。在正常显示界面按回车进入密码输入界面，按左移键，右移键选择需要输入的位，按上下键修改，输入完毕按回车键确认。如果密码不正确，界面显示错误信息，不能修改机组设定。如果密码正确，进入主菜单，可以对机组设定进行编辑。
第5章 日常维护
为了保障水质空调机柜的正常运行，请参考下表对空调进行定期维护
警告：
所有的维护工作必须由合格的专业人员进行维护，在进行任何维护前，请事先断开空调电源和信号线，维护工作结束后接通空调电源和信号线。
	检查项目
	步骤内容描述
	维护周期

	接线
	目视检查是否有松脱
	12个月

	风机异常
	拨动风机，转动是否顺畅，有无异响
	12个月

	排水管
	目视检查排水管是否有变形，脏堵
	6个月

	冷凝器
	检查冷凝器清洁状况，用压缩空气清洁冷凝器
	6个月


第6章 故障及恢复措施
6.1风机故障及恢复措施
	现象
	可能的原因
	检查项目或处理方法

	内循环风机不运行
	空调处于待机状态
	正常现象，空调上电，待机30s后，进入自动控制逻辑

	
	风机卡死
	检查是否有异物卡住风机

	
	端子松脱
	检查风机对接端子是否松脱

	外循环风机不运行
	压缩机未启动
	压缩机启动后外风机才启动

	
	风机卡死
	检查是否有异物卡主风机

	
	端子松脱
	检查风机对接端子是否松脱

	风扇异响
	风机轴承磨损
	更换风机。

	
	扇叶刮擦其它物体
	检查是否有线缆等与风机扇叶干涉。

	外部风机不工作
	工作条件不满足
	是否满足外部风机开启条件。

	
	电源中断
	检查外部电源

	
	风机故障
	更换风机

	
	默认不开启
	确认是否配置外部风机联动功能


6.2 制冷系统故障及恢复措施
	现象
	可能的原因
	需检查项目或处理办法

	压缩机不启动
	未开电源（待机）
	检查主电源开关，并检查操作显示界面，是否已经开机。

	
	电路连接松动
	紧固电路接头。

	
	压缩机电机烧坏
	检查电机，如发现缺陷，立即更换。

	压缩机不工作
	无冷却需求
	检查柜内温度显示及操作界面中压缩机的输出状态。

	
	停机延时
	压缩机在正常状态下具有最短停机时间，如果温度在此期间内温 度重新升高到开启点，压缩机仍然会延时开启。

	排气压力高
	冷凝器脏堵
	清洁冷凝器

	
	外循环风机不运转
	参照上表

	蒸发器冻结
	内循环风机不运转
	参照上表

	
	盘管温度传感器故障
	检查接线是否正常，否，则更换盘管温度传感器
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