电动蝶阀

使用说明书

JXBS-EDF

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

蝶阀通常是用于控制大流量、低液差流体。特点是体积小、成本低、安装空间小、结构简单。

我司研发的这款电动蝶阀，是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则程全开状态。

电动调节蝶阀可以根据被调介质的不同，选择不同衬里的蝶体和不同材料额阀板内装在被调介质的管路上，根据输入信号的大小，自动调节阀门开度。

  - 产品特点

- 外形美观、结构紧凑

- 90度回转启闭迅速，调节性能好

- 安全可靠，通过耐压检测，启用热保护开关

- 高防护等级

- 产品使用寿命长

- 可远程操控

- 安装方便，便于安装和维修

  - 工作原理

通过电力提供动力，电动装置驱动阀杆运动，阀杆又带动连接的蝶板产生90回转，来实现阀门的开启和关闭，从而实现对管路中流动介质的调节和控制。

- 产品参数

- 2.1 技术指标

| 参数名称 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 口径范围 | DN50~DN300 |
| 公称压力 | PN1.6/1.6MPA |
| 阀体材质 | PVC/UPVC |
| 介质温度 | -10℃~+90℃ |
| 介质类型 | 自来水、工业用水、污水、海水等 |
| 供电 | DC220V |
| 选择角度 | 90°±5° |
| 输入信号（模拟量型） | 4~20mA,2~10V |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -5℃~+65℃ |
| 失控保护 | 内置式过热保护装置 关断125±5℃ 重置95±5℃ |

- 2.2 产品外观

图2.1 产品外观图

- 2.3 产品结构

- 产品结构图（上为产品侧视图，下为产品主视图）

| - 公称通径 | - L | - H1 | - H2 | - W1 | - R | - S | - D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DN50 | - 165 | - 231 | - 103 | - 43 | - 56.5 | - 4*φ18 | - 125 |
| - DN65 | - 165 | - 241 | - 103 | - 43 | - 69.5 | - 4*φ18 | - 145 |
| - DN80 | - 185 | - 275 | - 113 | - 46 | - 79.5 | - 8*φ18 | - 160 |
| - DN100 | - 200 | - 296 | - 115 | - 46 | - 102.5 | - 8*φ18 | - 180 |
| - DN125 | - 229 | - 360 | - 135.5 | - 56 | - 130 | - 8*φ18 | - 210 |
| - DN150 | - 285 | - 372 | - 177 | - 70.5 | - 152 | - 8*φ18 | - 240 |
| - DN200 | - 345 | - 405 | - 210 | - 85 | - 203 | - 8*φ23 | - 295 |
| - DN250 | - 411 | - 437 | - 242 | - 109 | - 255 | - 8*φ23 | - 350 |
| - DN300 | - 490 | - 497 | - 302 | - 133 | - 309.5 | - 12*φ23 | - 400 |

- 表 产品尺寸表 （压力：1.0MPa 单位：mm）

- 2.4 接线说明

-

+

- 图2.3 产品电路图

- 通过接线提供正负压控制阀门

- 安装注意事项

- 电动蝶阀应垂直设备在水平管道上，如在特别情况下需求水平缓歪斜设备时，一般要加支撑。

- 选定蝶阀的公称通径与工艺管径纷歧起，应加装异径接头进行衔接。

- 设备场所应有较好的环境条件，环境温度应在-25～+55℃。

- 尽量防止设备在有振源的场合，否则应采用必要的防振加固措施。

- 设备时，有必要使阀体上或法兰上的箭头方向指向介质方向。

- 设备前，需求仔细清除管道内焊渣和其它杂物;在设备后，应使阀芯处于较大开度，并对管道和蝶阀再次进行清洗，以防杂物卡住和损害节省件。

- 电动蝶阀应设备在便于维护、修补的方位。

- 阀前直管段应尽或许长。

- 出口配管应用3～5倍管道直径的直管段。