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第1章 产品简介
1.1 产品概述
蝶阀通常是用于控制大流量、低液差流体。特点是体积小、成本低、安装空间小、结构简单。
我司研发的这款电动蝶阀，是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则程全开状态。
电动调节蝶阀可以根据被调介质的不同，选择不同衬里的蝶体和不同材料额阀板内装在被调介质的管路上，根据输入信号的大小，自动调节阀门开度。
1.2 产品特点
· 外形美观、结构紧凑
· 90度回转启闭迅速，调节性能好
· 安全可靠，通过耐压检测，启用热保护开关
· 高防护等级
· 产品使用寿命长
· 可远程操控
· 安装方便，便于安装和维修
1.3 工作原理
通过电力提供动力，电动装置驱动阀杆运动，阀杆又带动连接的蝶板产生90回转，来实现阀门的开启和关闭，从而实现对管路中流动介质的调节和控制。
第2章 产品参数
2.1 技术指标
	参数名称
	参数指标

	口径范围
	DN50~DN300

	公称压力
	PN1.6/1.6MPA

	阀体材质
	PVC/UPVC

	介质温度
	-10℃~+90℃

	介质类型
	自来水、工业用水、污水、海水等

	供电
	DC220V

	选择角度
	90°±5°

	输入信号（模拟量型）
	4~20mA,2~10V

	防护等级
	IP67

	环境温度
	-5℃~+65℃

	失控保护
	内置式过热保护装置
关断125±5℃
重置95±5℃


2.2 产品外观
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图2.1 产品外观图
2.3 产品结构
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产品结构图（上为产品侧视图，下为产品主视图）
	公称通径
	L
	H1
	H2
	W1
	R
	S
	D

	DN50
	165
	231
	103
	43
	56.5
	4*φ18
	125

	DN65
	165
	241
	103
	43
	69.5
	4*φ18
	145

	DN80
	185
	275
	113
	46
	79.5
	8*φ18
	160

	DN100
	200
	296
	115
	46
	102.5
	8*φ18
	180

	DN125
	229
	360
	135.5
	56
	130
	8*φ18
	210

	DN150
	285
	372
	177
	70.5
	152
	8*φ18
	240

	DN200
	345
	405
	210
	85
	203
	8*φ23
	295

	DN250
	411
	437
	242
	109
	255
	8*φ23
	350

	DN300
	490
	497
	302
	133
	309.5
	12*φ23
	400


表 产品尺寸表 （压力：1.0MPa 单位：mm）
2.4 接线说明
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图2.3 产品电路图
通过接线提供正负压控制阀门
第3章 安装注意事项
· 电动蝶阀应垂直设备在水平管道上，如在特别情况下需求水平缓歪斜设备时，一般要加支撑。
· 选定蝶阀的公称通径与工艺管径纷歧起，应加装异径接头进行衔接。
· 设备场所应有较好的环境条件，环境温度应在-25～+55℃。
· 尽量防止设备在有振源的场合，否则应采用必要的防振加固措施。
· 设备时，有必要使阀体上或法兰上的箭头方向指向介质方向。
· 设备前，需求仔细清除管道内焊渣和其它杂物;在设备后，应使阀芯处于较大开度，并对管道和蝶阀再次进行清洗，以防杂物卡住和损害节省件。
· 电动蝶阀应设备在便于维护、修补的方位。
· 阀前直管段应尽或许长。
· 出口配管应用3～5倍管道直径的直管段。
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