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	红外释热电火焰

传感器

	使用说明书

	JIRTGS-Fire


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1产品概述

JIRTGS系列热释电传感器是基于陶瓷的热释电效应，内部配合放大电路组成的高灵敏热定红外探测传感器。探测器配有单、双敏感源芯片，可选热补偿。以特定的窄带滤光片为红外光学窗体，可以根据目标气体或者火焰的红外吸收特征进行定制，非常适合NDIR气体检测模组。

1.2功能特点

（1）灵敏度高和信噪比较好
（2）对温度变化的高稳定性

（3）抗射频干扰能力强

（4）支持明火焰检测结果输出
（5）综合性价比高
1.3产品用途 

广泛应用于各类储油站、大型仓库、工厂车间、森林、充电桩等场所，为石油、化工、造纸、 森林、车库等火灾高危领域标准配置，同时也在高端住宅、商业、普通工业等领域逐渐得到普及。
1.4可选型号
	型号
	功能

	JIRTGS-Fire-380-V（默认）传感器
	电压型滤光片中心波长3.8um的火焰热释电

	JIRTGS-Fire-430-V
	电压型滤光片中心波长4.3um的火焰热释电

	JIRTGS-Fire-500-V
	电压型滤光片中心波长5.0um的火焰热释电


                                      表1
第二章 主要参数

2.1产品参数

	指标
	参数

	窗口尺寸
	5*5mm

	滤光片典型参数
	3.8um±180nm/4.3um±600nm/

5.0um±240nm可定制

	晶圆大小
	2.5*2.5mm²

	视场角
	100°

	电压响应率
	80000V/W（500K10Hz25℃）

	比探测率
	6×108 cmHz½/W

	热时间常数
	200ms

	电时间常数
	10ms

	供电电压
	2-5.5V

	工作/贮藏温度
	-30℃-﹢80℃


表2
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2.2封装尺寸与引脚图
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            顶视                     底视                     侧视

图1          
注：尺寸图为手工测量误差为±0.2mm，请以实际尺寸为主 

2.3引脚定义
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	VCC
	电源正极

	SIG
	信号输出端

	GND
	接地引脚


             图2                         表3
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2.4内部电路图

图3电压式传感器内部图
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2.5典型应用电路
图4 电压式传感器典型应用电路

第三章 注意事项

（1）探测器的操作环境应保持干净整洁，避免用手和硬物接触滤光片。

（2）焊接过程中，尽量保持较短的焊接时间，外壳应接地以避免干扰。

（3）探测器使用过程中注意静电防护。

第四章 产品命名规则与选型
	名称
	类别

	精讯畅通红外

系列传感器
	JIR

	红外探测方式
	TGS:热释电方式
	TH：热电堆方式

	测量种类
	CO2：二氧化碳

SO2：二氧化硫

NO2：二氧化氮

NO：一氧化氮

SF6：六氟化硫

CH：碳氢

CO：一氧化碳

N2O：笑气

Fire：火焰

	产品类型

（选填）
	XXX：同测量种类产品的不同光学类型产品

	输出方式

（选填）
	V:电压输出

I：电流输出

DO：数字输出


表4
	名称
	产品

	JIRTH-CO2
	二氧化碳热电堆传感器

	JIRTH-SF6
	六氟化硫热电堆传感器

	JIRTGS-Fire
	火焰热释电传感器

	JIRTGS-CO2
	二氧化碳热释电传感器

	JIRTGS-SO2
	二氧化硫热释电传感器

	JIRTGS-NO2
	二氧化氮热释电传感器

	JIRTGS-NO
	一氧化氮热释电传感器

	JIRTGS-SF6
	六氟化硫热释电传感器

	JIRTGS-CH
	碳氢热释电传感器

	JIRTGS-CH4
	甲烷热释电传感器

	JIRTGS-CO
	一氧化碳热释电传感器

	JIRTGS-N2O
	笑气热释电传感器


表5



