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第1章 产品简介
1.1 产品概述
JXBS系列智能工业调节仪/温度控制器是采用专用微处理器的多功能调节仪表，它采用开关电源和表面贴装技术（SMT），因而仪表精致小巧，功能可靠。特有的自诊断功能，自整定功能和智能控制功能，使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。
1.2 产品特点
· 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入，量程自由设置
· 软件调零调满度，冷端单独测温，放大器自稳零，显示精度优于0.5%FS
· 模糊理论结合传统PID方法，控制快速平稳，先进的整定方案
· 输出可选：继电器触电、逻辑电平、可控硅单相、三相过零或移相触发脉冲、模拟量，另附二路可定义的报警触电输出
第2章 产品参数
2.1技术指标
	测量精度
	±0.5%FS

	冷端补偿误差
	±2℃

	分辨力
	14Bit

	采样周期
	0.5Secretary

	电源
	AC85-AC265V 50Hz

	控制方式
	采用工业及专家自整定PID技术

	绝缘电阻
	＞50MΩ（500VDC）

	绝缘强度
	1500VAC/分钟

	功耗
	＜10VA

	使用环境
	0-50℃30-85%RH的无腐蚀性气体的场所


2.2 产品外观
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图2.1 产品外观图
2.3 产品尺寸45mm
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图2.2 产品尺寸图
第3章 产品安装
3.1 安装注意事项
仪器安装于以下环境
大气压力：86-106KPa
环境温度：0-50℃
相对湿度：45-85%RH
安装时注意以下情况
1. 环境温度急剧变化可能引起的结露
2. 腐蚀性，易燃气体
3. 直接震动或冲击主体结构
4. 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染
5. 过多的灰尘、盐分或金属粉末
6. 空调直吹
7. 阳光的直射
8. 热辐射积聚之处
3.2 安装过程
按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的矩形方孔
多个仪表安装时，左右两孔间的距离应大于25mm，上下两孔的距离应大于30mm
将仪表嵌入盘面开孔处
在仪表安装孔内插和安装支架
推紧安装支架，使仪表与盘面结合牢固，收紧螺钉
3.3 接线说明
注意事项
(1) 热电偶输入，应使用对应的补偿导线。
(2) 热电阻输入，应使用电阻且同截面积、同材料、同长度的三根导线
(3) 输入的信号线应远离仪器电源线、动力电源线和负荷线、以避免产生杂讯干扰
(4) 仪表电源线通常不至于被动力电源干扰，如被干扰时，必须使用杂讯滤波器，使用杂讯滤波器，使用杂讯滤波器注意以下几点
· 缩短电源线的捻合，距离越短越好
· 在仪表板上安装杂讯滤波器并接地，尽量减少杂讯滤波器输出与仪表盘端子的接线距离
· 不要在杂讯滤波器输出端安装保险以及开关，这样会降低杂讯滤波器的效果
· 电源开启后对继电器输出的需要5-6秒的准备时间，如作外部的连接回路等信号使用时，清并用延迟继电器
· 不要过分旋紧端子的螺丝，此外，应使用合适的端子螺丝接线片
第4章 产品使用
4.1 面板名称及功能
	NO
	面板说明
	内容说明

	1
	PV
	测量值/模式显示值

	2
	SV
	设定值/模式内容显示值

	3
	OUT1
	输出1指示灯

	4
	OUT2
	输出2指示灯

	5
	AT
	PDI自动演算指示灯

	6
	ALM1
	报警1指示灯

	7
	ALM2
	报警2指示灯

	8
	
	增加键

	9
	
	减少键

	10
	
	位移键

	11
	SET
	设定/模式键


4.2 操作流程
设定模式
在SV/PV正常显示状态下，按一下SET键，使SV显示处于闪烁状态，通过按“<”键，找到所需设定温度位数，再按一下“SET”键使仪表转到SV/PV正常显示状态
参数设定模式：
此模式用于设定报警，PID等参数。正在正常显示状态下，按下“SET”键三秒后，在PV显示器中显示出参数设定状态，在“SV显示器中显示其对应数值，依次按“SET”显示下表参数符号：
注意：本机有显示回复功能，当操作者进行参数的设定修改等操作而忘回到主显示模式时，仪表会在30秒后自动返回主显示模式。改动过的参数不做保存。
	显示符
	名称
	说明
	设定范围
	出厂值

	
	PV/SV
	测量值/设定值
	全量程
	

	[bookmark: _GoBack]AL1
	AL1
	第一组报警设定
	全量程
	

	AL2
	AL2
	第二组报警设定
	全量程
	

	ATU
	ATU
	自整定
	0：关自整定
1：开自整定
	0

	P
	P
	比例带（*1）
	全量程
当设为0时ON/OFF控制
	30

	I
	I
	积分时间
	0-3600秒
当设为0时，无积分作用
	240

	d
	D
	微分时间
	0-3600秒
当设为0时，无微分作用
	60

	Ar
	AR
	参考数值（*2）
	At后自动设定
	25

	r
	R
	工作周期
	时间比例周期1-100秒
	（*3）

	oH
	OH
	主控制不动作带宽
	1-100单位与（PV）相同
	2

	SC
	SC
	PV之修正
	-200-200单位与（PV）单位相同
	0

	LCK
	LCK
	数据锁（*4）
	0000-0111
	0000


*1：当P≠0时仪表为PID控制，此时需合理设置“I、D”各值，在初次使用时可开启“AT”自整定功能，使控制达到最佳状态，当P=0时为ON/OFF控制，此时需设定控制回差“OH”的值
*2此为PID内部参考数值，一般无须人为设置，“AT”自整定后会自动设置此值
*3继电器按点输出20秒，电压脉冲输出/闸流控制管驱动用继电器输出/闸流控制管输出2秒
*4设定数据锁（LCK）功能
设定数据锁功能用于放置对默写不常被设定的参数进行误操作。在三级禁锁状态，参数可被每级状态禁锁，参数上锁后不能被设定或改变但可监视
当LCK=0000时，所有参数都可被修改
当LCK=0001时，除SV、AL1、AL2外所有数据都不可修改
当LCK=0011时，除SV外所有数据都不可修改
当LCK=0111是，所有数据都不可被修改
4.3 仪表技术参数模式设置
在仪表正常通电后，按参数设定模式进入并找到数据锁参数“LCK”，将其代码置为“1000”，再按“SET”键使仪表确认，将“SET”键“<”键同时按下，约3秒后，在PV显示器内显示“COD”=0000时，依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数：
	显示符
	设定值
	说明
	量程范围

	SL1
	0
	0
	0
	0
	K
	0-1372℃

	
	0
	0
	0
	1
	J
	0-1200℃

	
	0
	0
	1
	0
	R
	0-1769℃

	
	0
	0
	1
	1
	S
	0-1769℃

	
	0
	1
	0
	0
	B
	0-1820℃

	
	0
	1
	0
	1
	E
	0-800℃

	
	0
	1
	1
	0
	N
	0-1300℃

	
	0
	1
	1
	1
	T
	-200-400℃

	
	1
	0
	0
	0
	Pt100
	-200-650℃

	
	1
	0
	0
	1
	Cu50
	-50-150℃

	
	1
	0
	1
	0
	0-400Ω
	-1999-9999℃

	
	1
	0
	1
	1
	0-50mV
	-1999-9999℃

	
	1
	1
	0
	0
	0-20mV
	-1999-9999℃

	
	1
	1
	0
	1
	0-5V（0-10V）
	-1999-9999℃

	SL2
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL3
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL4
	
	0
	0
	0
	未设定第一组报警功能
	

	
	
	0
	0
	1
	上限偏差报警
	第一报警（AL1）类型选择

	
	
	0
	1
	0
	上/下限偏差报警
	

	
	
	0
	1
	1
	过程值上限报警
	

	
	
	1
	0
	1
	下限偏差报警
	

	
	
	1
	1
	0
	带报警（区域报警）
	

	
	
	1
	1
	1
	过程值下限报警
	

	
	0
	
	
	
	无待机报警功能
	第一报警待机类型选择

	
	1
	
	
	
	有待机报警功能
	

	SL5
	0
	0
	0
	0
	第二组报警功能设定
	同上

	SL6
	
	
	
	1
	逆动作控制（加热）
	

	
	
	
	
	0
	主控制时间比例输出
	主控制输出类型选择

	
	
	
	
	1
	主控制连结输出
（4-20mA）
	

	SL7
	
	
	
	0
	激励报警
	激励报警/非激励报警 第一报警

	
	
	
	
	1
	非激励报警
	

	
	
	
	0
	
	激励报警
	激励报警/非激励报警 第二报警

	
	
	
	1
	
	非激励报警
	

	SL8
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL9
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL10
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL11
	0
	0
	0
	0
	略
	


在“COD”=0001时，依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数：
	显示符
	出厂值
	说明
	设定范围

	SLH
	依定货
	设定值测量范围上限
	见上表

	SLL
	依定货
	设定值测量范围下限
	见上表

	PCdP
	0
	小数点位数
	0-3

	oH
	2或2.0
	At自整定输出不动作带宽
	0-100或0.0-100.0

	AH1
	2或2.0
	第一报警输出不动作带宽
	0-100或0.0-100.0

	AH2
	2或2.0
	第二报警输出不动作带宽
	0-100或0.0-100.0

	dF
	1
	数字滤波常数
	0-100


第5章 产品命名
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图5.1 产品命名规则图
	型号
	面框（宽*高）
	外型（宽*高）
	开孔尺寸（宽*高）

	JXBS-4S
	48*48
	44*44
	(44+1)*(44+1)

	JXBS-4H
	48*96
	44*92
	(44+1)*(44+1)

	JXBS-4M
	72*72
	68*68
	(44+1)*(44+1)

	JXBS-4L
	96*96
	92*92
	(44+1)*(44+1)


表5.1 产品尺寸型号表
	
	输入
	测量范围
	代码
	测量范围
	代码
	测量范围
	代码

	热电偶
	K
	0-200℃
	K01
	0-400℃
	K02
	0-600℃
	K03

	
	
	0-800℃
	K04
	0-1000℃
	K05
	0-1200℃
	K06

	
	
	0-1372℃
	K07
	0-100℃
	K13
	0-300℃
	K14

	
	J
	0-200℃
	J01
	0-400℃
	J02
	0-600℃
	J03

	
	
	0-800℃
	J04
	0-1000℃
	J05
	0-1200℃
	J06

	
	R#1
	0-1600℃
	R01
	0-1769℃
	R02
	0-1350℃
	R04

	
	S#1
	0-1600℃
	S01
	0-1769℃
	S02
	-
	-

	
	B#1
	400-1800℃
	B01
	400-1769℃
	B02
	-
	-

	
	E
	0-800℃
	E01
	0-1000℃
	E02
	-
	-

	
	N
	0-1200℃
	N01
	0-1300℃
	N02
	-
	-

	
	T#2
	-199.9-400℃
	T01
	-199.9-100℃
	T02
	-100-200℃
	T03

	
	
	0-350℃
	T04
	-
	-
	-
	-

	热电偶
	Pt100
	-199.9-649℃
	D01
	-199.9-200℃
	D02
	-100-50℃
	D03

	
	
	-100-100℃
	D04
	-100-200℃
	D05
	0-50℃
	D06

	
	
	0-100℃
	D07
	-0-200℃
	D08
	0-300℃
	D09

	
	
	0-500℃
	D10
	-
	-
	-
	-

	
	Cu50
	-199.9-649℃
	P01
	-199.9-200℃
	P02
	-100-50℃
	P03

	
	
	-100-100℃
	P04
	-100-200℃
	P05
	0-50℃
	P06

	
	
	0-100℃
	P07
	0-200℃
	P08
	0-300℃
	P09

	
	
	0-500℃
	P10
	
	
	
	

	标准信号
	0-5VDC
	0-100℃
	401
	
	
	
	

	
	1-5VDC
	0-100℃
	601
	
	
	
	

	
	0-20mA#3
	0-100℃
	701
	
	
	
	

	
	4-20mA#3
	0-100℃
	801
	
	
	
	


#1  0-399℃范围内不能保证精度
#2  -199.9-100℃范围内不能保证精度
#3  需在输入端子建外接一个250Ω的电阻
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