温控器

使用说明书

JXBS-4SR0T

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

JXBS系列智能工业调节仪/温度控制器是采用专用微处理器的多功能调节仪表，它采用开关电源和表面贴装技术（SMT），因而仪表精致小巧，功能可靠。特有的自诊断功能，自整定功能和智能控制功能，使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。

  - 产品特点

- 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入，量程自由设置

- 软件调零调满度，冷端单独测温，放大器自稳零，显示精度优于0.5%FS

- 模糊理论结合传统PID方法，控制快速平稳，先进的整定方案

- 输出可选：继电器触电、逻辑电平、可控硅单相、三相过零或移相触发脉冲、模拟量，另附二路可定义的报警触电输出

- 产品参数

- 2.1技术指标

| 测量精度 | ±0.5%FS |
| --- | --- |
| 冷端补偿误差 | ±2℃ |
| 分辨力 | 14Bit |
| 采样周期 | 0.5Secretary |
| 电源 | AC85-AC265V 50Hz |
| 控制方式 | 采用工业及专家自整定PID技术 |
| 绝缘电阻 | ＞50MΩ（500VDC） |
| 绝缘强度 | 1500VAC/分钟 |
| 功耗 | ＜10VA |
| 使用环境 | 0-50℃30-85%RH的无腐蚀性气体的场所 |

- 2.2 产品外观

- 图2.1 产品外观图

45mm

2.3 产品尺寸

85mm

48mm

48mm

图2.2 产品尺寸图

- 产品安装

- 3.1 安装注意事项

仪器安装于以下环境

大气压力：86-106KPa

环境温度：0-50℃

相对湿度：45-85%RH

安装时注意以下情况

- 环境温度急剧变化可能引起的结露

- 腐蚀性，易燃气体

- 直接震动或冲击主体结构

- 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染

- 过多的灰尘、盐分或金属粉末

- 空调直吹

- 阳光的直射

- 热辐射积聚之处

- 3.2 安装过程

按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的矩形方孔

多个仪表安装时，左右两孔间的距离应大于25mm，上下两孔的距离应大于30mm

将仪表嵌入盘面开孔处

在仪表安装孔内插和安装支架

推紧安装支架，使仪表与盘面结合牢固，收紧螺钉

- 3.3 接线说明

- 注意事项

- 热电偶输入，应使用对应的补偿导线。

- 热电阻输入，应使用电阻且同截面积、同材料、同长度的三根导线

- 输入的信号线应远离仪器电源线、动力电源线和负荷线、以避免产生杂讯干扰

- 仪表电源线通常不至于被动力电源干扰，如被干扰时，必须使用杂讯滤波器，使用杂讯滤波器，使用杂讯滤波器注意以下几点

- 缩短电源线的捻合，距离越短越好

- 在仪表板上安装杂讯滤波器并接地，尽量减少杂讯滤波器输出与仪表盘端子的接线距离

- 不要在杂讯滤波器输出端安装保险以及开关，这样会降低杂讯滤波器的效果

- 电源开启后对继电器输出的需要5-6秒的准备时间，如作外部的连接回路等信号使用时，清并用延迟继电器

- 不要过分旋紧端子的螺丝，此外，应使用合适的端子螺丝接线片

- 产品使用

- 4.1 面板名称及功能

| NO | 面板说明 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PV | 测量值/模式显示值 |
| 2 | SV | 设定值/模式内容显示值 |
| 3 | OUT1 | 输出1指示灯 |
| 4 | OUT2 | 输出2指示灯 |
| 5 | AT | PDI自动演算指示灯 |
| 6 | ALM1 | 报警1指示灯 |
| 7 | ALM2 | 报警2指示灯 |
| 8 |  | 增加键 |
| 9 |  | 减少键 |
| 10 |  | 位移键 |
| 11 | SET | 设定/模式键 |

- 4.2 操作流程

设定模式

在SV/PV正常显示状态下，按一下SET键，使SV显示处于闪烁状态，通过按“<”键，找到所需设定温度位数，再按一下“SET”键使仪表转到SV/PV正常显示状态

参数设定模式：

此模式用于设定报警，PID等参数。正在正常显示状态下，按下“SET”键三秒后，在PV显示器中显示出参数设定状态，在“SV显示器中显示其对应数值，依次按“SET”显示下表参数符号：

注意：本机有显示回复功能，当操作者进行参数的设定修改等操作而忘回到主显示模式时，仪表会在30秒后自动返回主显示模式。改动过的参数不做保存。

| 显示符 | 名称 | 说明 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PV/SV | 测量值/设定值 | 全量程 |  |
| AL1 | AL1 | 第一组报警设定 | 全量程 |  |
| AL2 | AL2 | 第二组报警设定 | 全量程 |  |
| ATU | ATU | 自整定 | 0：关自整定 1：开自整定 | 0 |
| P | P | 比例带（*1） | 全量程 当设为0时ON/OFF控制 | 30 |
| I | I | 积分时间 | 0-3600秒 当设为0时，无积分作用 | 240 |
| d | D | 微分时间 | 0-3600秒 当设为0时，无微分作用 | 60 |
| Ar | AR | 参考数值（*2） | At后自动设定 | 25 |
| r | R | 工作周期 | 时间比例周期1-100秒 | （*3） |
| oH | OH | 主控制不动作带宽 | 1-100单位与（PV）相同 | 2 |
| SC | SC | PV之修正 | -200-200单位与（PV）单位相同 | 0 |
| LCK | LCK | 数据锁（*4） | 0000-0111 | 0000 |

*1：当P≠0时仪表为PID控制，此时需合理设置“I、D”各值，在初次使用时可开启“AT”自整定功能，使控制达到最佳状态，当P=0时为ON/OFF控制，此时需设定控制回差“OH”的值

*2此为PID内部参考数值，一般无须人为设置，“AT”自整定后会自动设置此值

*3继电器按点输出20秒，电压脉冲输出/闸流控制管驱动用继电器输出/闸流控制管输出2秒

*4设定数据锁（LCK）功能

设定数据锁功能用于放置对默写不常被设定的参数进行误操作。在三级禁锁状态，参数可被每级状态禁锁，参数上锁后不能被设定或改变但可监视

当LCK=0000时，所有参数都可被修改

当LCK=0001时，除SV、AL1、AL2外所有数据都不可修改

当LCK=0011时，除SV外所有数据都不可修改

当LCK=0111是，所有数据都不可被修改

- 4.3 仪表技术参数模式设置

在仪表正常通电后，按参数设定模式进入并找到数据锁参数“LCK”，将其代码置为“1000”，再按“SET”键使仪表确认，将“SET”键“<”键同时按下，约3秒后，在PV显示器内显示“COD”=0000时，依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数：

| 显示符 | 设定值 |  |  |  | 说明 | 量程范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | 0-1372℃ |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | J | 0-1200℃ |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0-1769℃ |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 0-1769℃ |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | B | 0-1820℃ |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | E | 0-800℃ |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | N | 0-1300℃ |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | T | -200-400℃ |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | Pt100 | -200-650℃ |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Cu50 | -50-150℃ |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-400Ω | -1999-9999℃ |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-50mV | -1999-9999℃ |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-20mV | -1999-9999℃ |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-5V（0-10V） | -1999-9999℃ |
| SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 略 |  |
| SL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 略 |  |
| SL4 |  | 0 | 0 | 0 | 未设定第一组报警功能 |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 上限偏差报警 | 第一报警（AL1）类型选择 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 上/下限偏差报警 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 过程值上限报警 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 下限偏差报警 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 带报警（区域报警） |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 过程值下限报警 |  |
|  | 0 |  |  |  | 无待机报警功能 | 第一报警待机类型选择 |
|  | 1 |  |  |  | 有待机报警功能 |  |
| SL5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第二组报警功能设定 | 同上 |
| SL6 |  |  |  | 1 | 逆动作控制（加热） |  |
|  |  |  |  | 0 | 主控制时间比例输出 | 主控制输出类型选择 |
|  |  |  |  | 1 | 主控制连结输出 （4-20mA） |  |
| SL7 |  |  |  | 0 | 激励报警 | 激励报警/非激励报警 第一报警 |
|  |  |  |  | 1 | 非激励报警 |  |
|  |  |  | 0 |  | 激励报警 | 激励报警/非激励报警 第二报警 |
|  |  |  | 1 |  | 非激励报警 |  |
| SL8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 略 |  |
| SL9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 略 |  |
| SL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 略 |  |
| SL11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 略 |  |

在“COD”=0001时，依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数：

| 显示符 | 出厂值 | 说明 | 设定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLH | 依定货 | 设定值测量范围上限 | 见上表 |
| SLL | 依定货 | 设定值测量范围下限 | 见上表 |
| PCdP | 0 | 小数点位数 | 0-3 |
| oH | 2或2.0 | At自整定输出不动作带宽 | 0-100或0.0-100.0 |
| AH1 | 2或2.0 | 第一报警输出不动作带宽 | 0-100或0.0-100.0 |
| AH2 | 2或2.0 | 第二报警输出不动作带宽 | 0-100或0.0-100.0 |
| dF | 1 | 数字滤波常数 | 0-100 |

- 产品命名

图5.1 产品命名规则图

| 型号 | 面框（宽*高） | 外型（宽*高） | 开孔尺寸（宽*高） |
| --- | --- | --- | --- |
| JXBS-4S | 48*48 | 44*44 | (44+1)*(44+1) |
| JXBS-4H | 48*96 | 44*92 | (44+1)*(44+1) |
| JXBS-4M | 72*72 | 68*68 | (44+1)*(44+1) |
| JXBS-4L | 96*96 | 92*92 | (44+1)*(44+1) |

表5.1 产品尺寸型号表

|  | 输入 | 测量范围 | 代码 | 测量范围 | 代码 | 测量范围 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热电偶 | K | 0-200℃ | K01 | 0-400℃ | K02 | 0-600℃ | K03 |
|  |  | 0-800℃ | K04 | 0-1000℃ | K05 | 0-1200℃ | K06 |
|  |  | 0-1372℃ | K07 | 0-100℃ | K13 | 0-300℃ | K14 |
|  | J | 0-200℃ | J01 | 0-400℃ | J02 | 0-600℃ | J03 |
|  |  | 0-800℃ | J04 | 0-1000℃ | J05 | 0-1200℃ | J06 |
|  | R#1 | 0-1600℃ | R01 | 0-1769℃ | R02 | 0-1350℃ | R04 |
|  | S#1 | 0-1600℃ | S01 | 0-1769℃ | S02 | - | - |
|  | B#1 | 400-1800℃ | B01 | 400-1769℃ | B02 | - | - |
|  | E | 0-800℃ | E01 | 0-1000℃ | E02 | - | - |
|  | N | 0-1200℃ | N01 | 0-1300℃ | N02 | - | - |
|  | T#2 | -199.9-400℃ | T01 | -199.9-100℃ | T02 | -100-200℃ | T03 |
|  |  | 0-350℃ | T04 | - | - | - | - |
| 热电偶 | Pt100 | -199.9-649℃ | D01 | -199.9-200℃ | D02 | -100-50℃ | D03 |
|  |  | -100-100℃ | D04 | -100-200℃ | D05 | 0-50℃ | D06 |
|  |  | 0-100℃ | D07 | -0-200℃ | D08 | 0-300℃ | D09 |
|  |  | 0-500℃ | D10 | - | - | - | - |
|  | Cu50 | -199.9-649℃ | P01 | -199.9-200℃ | P02 | -100-50℃ | P03 |
|  |  | -100-100℃ | P04 | -100-200℃ | P05 | 0-50℃ | P06 |
|  |  | 0-100℃ | P07 | 0-200℃ | P08 | 0-300℃ | P09 |
|  |  | 0-500℃ | P10 |  |  |  |  |
| 标准信号 | 0-5VDC | 0-100℃ | 401 |  |  |  |  |
|  | 1-5VDC | 0-100℃ | 601 |  |  |  |  |
|  | 0-20mA#3 | 0-100℃ | 701 |  |  |  |  |
|  | 4-20mA#3 | 0-100℃ | 801 |  |  |  |  |

#1  0-399℃范围内不能保证精度

#2  -199.9-100℃范围内不能保证精度

#3  需在输入端子建外接一个250Ω的电阻