赫斯曼一体化温度变送器使用说明书

JXYT-WDS

声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公

- 第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXYT-WDS型号温度变送器是一种用于将温度信号转换为标准信号输出的仪器，通常包括热电偶、热电阻和温控器等。它可以将温度变化转换为电信号，并通过信号传输线路传递给接收设备，从而实现对温度的监测和控制，我司采用PT100作为测温元件，从测温元件输出信号送到变送器模块，经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后，转换成与温度成线性关系的4～20mA电流信号、0-5V/0-10V电压信号、RS485信号。适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用。可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、调节器、计算机等配套使用，组成各种温度测量控制系统。

- 1.2 产品特点

（1）安装简单，多种测温范围可选

（2）响应速度快 、精确度高

（3）安装方便

（4）防护等级高

（5）多种线性模拟信号可选

（6）抗干扰强

（7）多种线性信号可选

（8）长期稳定性好、低能耗、体积小

1.3 应用领域

- 液压系统

- 工业气体

- 工业设备

- 暖通空调

- 水与废水

- 水管网温度监测

- 设备冷却系统

- 产品参数

- 2.1 产品参数

| - 参数名称 | - 内容 |
| --- | --- |
| - 测量元件 | - PT100 |
| - 供电电压 | - 12-24VDC |
| - 测量范围 | - -50℃～500℃（可定制） |
| - 测量介质 | - 气体、液体、水 |
| - 输出信号 | - RS485、4～20mA、0～5V、0～10V |
| - 零点温度漂移 | - ±0.03%FS/℃ |
| - 精度等级 | - ±0.5℃ |
| - 环境温度 | - -20～85℃ |
| - 环境湿度 | - 0～95%RH（无凝冷无结霜） |
| - 长期稳定性 | - ≤0.2FS%年 |
| - 探头材质 | - 304不锈钢 |
| - 防护等级 | - IP65 |
| - 螺纹 | - 默认M20*1.5（可定制） |
| - 探杆 | - 默认φ8mm长度10mm（可定制） |

- 表1

- 2.2 产品外观图

- 图1

- 2.3产品结构尺寸

- 赫斯曼数显款             赫斯曼接口款

- 航插引线款                   防水引线款

- 图2

- 2.4 接线示意

- 图3

- 第三章 安装及注意事项

- 3.1 温度变送器的安装与连接

- 安装前的准备工作：检查变送器是否完好，确认变送器的型号和规格是否符合要求。

- 选择合适的安装位置：变送器应安装在易于操作、维护和观察的地方。

- 安装变送器：根据安装位置和设备结构，采用适当的安装方式，如螺钉固定或支架安装。

- 连接输入和输出信号：将热电偶或热电阻的信号线连接到变送器的输入端，将变送器的输出信号线连接到接收设备。

- 接通电源：根据变送器的电源要求，连接适当的电源。

- 3.2 安装注意事项

- 选择易于操作、维护的地方进行安装

- 应尽量远离振动源安装

- 应尽量远离热源的地方安装

- 直接安装在管道或设备上，安装时用手如板手夹紧在变送器六方处。

- 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。

- 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。

- 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。

- 安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行。

- 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。

- 第四章 485通信协议

- 4.1 通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8 位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 9600bps |
| 编码 | 8 位二进制 |

  - 表2

- 4.2数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

| 校验码 低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器长度 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |

表3

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 第一 数据区 | 第二 数据区 | 第N 数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

  - 表4

- 4.3寄存器地址

| 寄存器地址 | 功能 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 0×01 | 温度 | 只读 |
| 0×02 | 模拟量 | 只读 |
| 0×03 | 低温标定点 | 读写 |
| 0×04 | 高温标定点 | 读写 |
| 0×05 | 低温模拟量 | 读写 |
| 0×06 | 高温模拟量 | 读写 |
| 0×07 | 客户温度补偿 | 可读可写 |

  - 表5

- 4.4通讯协议示例以及解释

    - 读取设备地址0x01的温度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x01 | 0x00 0x01 | 0xD5 | 0xCA |

表6

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回 有效字节数 | 数据区 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x1B | 0xF8 | 0x4F |

表7

温度：

1B(十六进制)=27=>温度=27℃

  - 第五章 模拟量参数含义与换算

  - 5.1模拟量4-20mA电流

| 电流值 | 温度 |
| --- | --- |
| 4mA | 最低量程 |
| 20mA | 最高量程 |

表8

计算公式为温度=84.375*电流-50 ，电流值单位mA

例如量程-50℃—+1300℃，4-20mA，当输出信号为12mA时，计算当前温度值。

此温度量程的跨度为1350℃用16mA电流信号来表达，1350℃/16mA=84.375℃/mA，即电流1mA代表温度变化84.375℃；

测量值12mA-4mA=8mA，8mA*84.375℃/mA=675℃。675+（-50）=625℃，当前温度为625℃

  - 5.2模拟量0-10V电压输出

| 电压值值 | 温度 |
| --- | --- |
| 0V | 最低量程 |
| 10V | 最高量程 |

表9

计算公式为温度=270*电流-50 ，电压值单位V

例如量程-50℃—+1300℃，0-10V输出，当输出信号为5V时，计算当前温度值。

此温度量程的跨度为1350℃用10V电压信号来表达，1350℃/10V=135℃/V，即电流1V代表温度变化135℃；

测量值5V-0V=5V，5V*135℃/V=675℃。675+（-50）=625℃，当前温度为625℃

  - 5.3模拟量0-5V电压输出

| 电压值值 | 温度 |
| --- | --- |
| 0V | 最低量程 |
| 5V | 最高量程 |

表10

计算公式为温度=135*电流-50 ，电压值单位V

例如量程-50℃—+1300℃，0-5V输出，当输出信号为2V时，计算当前温度值。

此温度量程的跨度为1350℃用5V电压信号来表达，1350℃/5V=270℃/V，即电流1V代表温度变化270℃；

测量值2V-0V=2V，2V*270℃/V=540℃。540+（-50）=490℃，当前温度为490℃

- 第六章 维护与保养

- 6.1 温度变送器的维护

- 定期检查：定期检查变送器的连接线路、外部零件等，确保其完好无损。

- 清洁维护：定期清洁变送器表面，避免积尘和油污影响设备运行。

- 校准：定期对变送器进行校准，确保测量精度。

- 更换电池：对于内置电池的变送器，定期更换电池以确保设备正常运行。

- 6.2 赫斯曼温度变送器的故障排除

- 检查连接线路：如发现信号传输异常，首先检查连接线路是否松动、破损。

- 检查变送器内部：如发现设备故障，检查变送器内部零件是否损坏。

- 调整参数：如发现测量误差，调整变送器的零点和增益。

- 校准：如发现测量精度下降，对变送器进行校准