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	机井控制房

	使用说明书

	JXJD-MC

	


开关设备只能安装于适合电气设备工作的户内场所；
必须保证现场电气设备安装条件的实用性与安全性；确保由专业人员进行安装、操作和维护；有关开关设备的一切操作，都应遵守本说明的相应规定：使用中不要超出开关设备正常工作条件下技术参数中的规定值：使用说明书应存放在所有与安装、操作及维护有关的人员   便于拿到的地方；用户的专职人员应对所有影响安全的事项负责，并正确使用开关设备；

对本说明书如有任何疑问，请和我们取得联系。
第一章 产品简介

产品概述

机井控制房是现代农业灌溉领域的重要设备，它集成了智能化、自动化和高效管理于一体，为农业灌溉提供了极大的便利和效益。机井控制房是农村灌溉时控制水的专用房，主要分为传统井房和智能井房两大类。智能井房作为传统井房的升级替代品，相比传统井房，在占地面积和投资成本上都有显著优势，适合在农田等土地资源紧张的地区推广应用。
产品参数及应用范围
本说明书适用于额定电压 230V以下，频率50Hz ，壳体最大电流是63A（具体细节参数描述均以实物为准，均可定制），户内外使用。该产品在配电系统中作为动力，配电，发电机，控制中心等电能转换，分配与控制的成套设备。也可以作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护等。

功能特点

安全性高：控制房在设计上采用了多种技术手段，如过电压保护、短路保护、漏电保护等，确保设备的安全性和可靠性，避免了因电气事故带来的不良后果。

稳定性好：控制房采用多种控制技术和保护措施，能够有效地电力稳定供应，避免了因电力波动、变压器故障等因素引起的电力质量问题。
易于维护：控制房具有模块化设计，易于维护和更换，同时配备了智能化的监测系统，可实现远程监控和故障诊断，大大提高了设备的可靠性和稳定性。
1.4 使用条件
正常使用条件:

周围空气温度不得超过+40℃，而且在 24h 内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。
 空气清洁，在最高温度为+40℃时，其相对湿度不得超过 50%。在较低温度时，允许有较大的相对湿度。
污染等级：3级过电压类别：I
安装场地的海拔不得超过2000m。
注：对于在海拔高于 1000m 处使用的电子设备应按照制造厂与用户之间的协议进行设计和使用。
1.5 运输、储存和安置条件
    设备应贮存于Ⅱ级存放区，(即室内仓库)，贮存仓库应定期清扫、除尘，设备应放置在垫板上，设备包装箱码放层不能超过2层，防止挤压损坏设备；如果没有其他规定，温度范围在-25℃至+55℃之间适用于运输和储存过程，在短时间内(不超过 24h)可达+70℃。
     产品在未经运行的情况下，经受上述高温后，不应遭受任何不可恢复的损坏，在规定的条件下应能正常工作。
产品外观尺寸


2.1产品外观
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图1

2.2产品尺寸
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图2

  注：图中尺寸均为手工测量，具体尺寸请以实物为准，各种尺寸及配置均可按需定制

2.3 内部装配
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 注：图片内容仅供参考，具体以实物为准，各种尺寸及配置均可按需定制

箱体内配备空气开关，总开关，电表，以及一个低功耗计费灌溉主机(具体产品均以实物为准，均可以定制)

产品安装与使用

产品到达收货地点后，首先应当检查包装是否完整无损，发现问题应及时通知本公司售服及销售部门做好商务记录，共同分析原因，作好签证和善后处理。
    控制房外观检查应无损伤及变形，油漆完整无损。内部检查：电器装置及元件、绝缘瓷件齐全，无损伤、裂纹等缺陷。
   安装前应核对机井房编号是否与安装位置相符，按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线或铜绳，专用接线端子。箱内接线应整齐，满足设计要求及验收规范 (GB50303-2002)的规定。
   对于不立即安装的产品，应根据正常使用条件或电气设备暂保管规程要求置于适当的场所，妥善保管。

3.1产品安装准备

3.1.1相关安装工具的准备

1、铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 

2、锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳，活扳子、套  筒扳子，锡锅、锡勺等。
3、台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。

    3.1.2作业条件

1、屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏；

2、结束室内地面工作，室内沟道无积水、杂物

3、进行装饰工作时有可能损坏已安装配电箱或配电箱，安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。
4、对有特殊要求的设备，安装调试前建筑工程应具备下列条件：所有装饰工作完毕，清扫干净；装有空调或通风装置等特殊设施的，应安装完毕，投入运行。

5、控制房安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好；场地具备运输条件，保持道路平整畅通。

6、随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。
7、预埋铁架或螺栓时，墙体结构应弹出施工水平线。
8、安装机井房盘面时，抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

3.2控制房安装工艺与方法

3.2.1控制房安装技术要求

1、控制房应按照施工图纸进行安装。控制房安装高度按照施工图的要求进行，允许偏差为10mm。
2、挂墙式控制房应采用金属膨胀螺栓固定；支架式安装控制房应用配套的螺栓与支架本体可靠固定(如与C型钢支架固定选用弹簧螺母及六角螺栓固定的安装方式)。

3、控制房装有电器元件的铁制盘面和门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软铜线、铜绳)，但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。
4、控制房配线排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。
5、控制房应安装牢固，平正，其垂直偏差不应大于3mm；安装时，暗装控制房四周应填充严密，无空鼓，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物，构筑物接触部分应涂防腐漆。

3.2.2 控制房安装工艺

1、弹线定位：根据设计要求现场确定控制房位置以及现场实际设备安装情况，按照箱体的外形尺寸进行弹线定位。
2、明装控制房的安装
   a) 采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定控制房。其方法是根据弹线定位的要求找出准确的固定点位置，用冲击钻在固定点位置钻孔，其孔径和深度应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。
   b)在混凝土墙或砖墙上固定明装控制房时，采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后，将导线端头套上塑料管加强绝缘引至箱内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将PE保护地线压在PE汇流排上，并将箱调整平直后进行固定。
   c)明配管进入控制房时，明配管要理顺，不能交叉，管子进入箱体时，先煨成鸭子勃对准敲落孔进入，进入箱体后用锁紧螺母固定，管子露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣。
   d) 明敷电缆直接进入配电箱时，控制房进入孔要加装绝缘护套，防止电缆划伤。电缆和设备连接之前，要套上热缩电缆终端头，电缆相线外露部分要套上相色热缩绝缘管，用压线鼻子和设备连接。
   e)封闭母线直接和控制房连接时，要用封闭母线馈电法兰和设备连接，母线外露部分要套上相色热缩绝缘管。
   f)控制房箱体和开启门用绝缘软铜线和PE线牢固连接在一起。
   g)在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后，应先用仪表校对有无差错，调整无误后试送电，并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。
3、暗装控制房的安装
   a)根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸，箱体用水平尺找正固定，不能偏斜和倾斜，箱体的预留安装支架与预留铁焊接，箱体不能直接和预留铁焊接，箱体底板必须有20-30mm的水泥保护层，水泥不能直接涂在箱体上，先用铁丝护网绑扎好，然后用水泥和墙体抹平。箱体四周不能出现空洞，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，贴脸(门)平正，不歪斜，螺丝垂直受力均匀。
   b)暗配管进入箱体时，一管一孔，不能开长孔，箱体严禁用气焊开孔，如果其敲落孔大而管径小时，可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐，不得露洞。
   c)控制房箱体和可开启的门要用绝缘软铜导线和PE线牢固连接。

d)导线穿入箱体之前，所有的管口要套上绝缘护帽，护帽大小要和管径尺寸相一致，导线进入箱内不能过长也不能过短，根据设备接线位置，进箱导线长度要预留适宜。6mm以上导线要压接铜接线端子和设备连接。接线端子和导线连接部位要套又上绝缘相色带。
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                明装挂墙示意图
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 嵌墙安装示意图

3.3控制房安装质量标准和保护

3.3.1主控项目
      1、设备和导线绝缘电阻符合国家施工验收规范规定。
      2、器具的接地保护措施和其他安全要求必须符合国家施工规范规定。
      3、设置N线和PE线汇流排，零线和保护线经汇流排引出。
      4、检验方法：观察检查和检查安装记录。
    3.3.2一般项目

1、位置正确、部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式空置房贴脸(箱盖)紧贴墙面，漆面完整，内外清洁。

2、箱内接线整齐、回路编号齐全，标识正确；PE线安装明显牢固。
3、箱内外无可燃材料。
 检验方法：观察检查。
4、允许偏差：空置房安装垂直度允许偏差1.5mm。

3.3.3成品保护

1、控制房在现场搬运防止磕碰表面油漆或划伤。
2、现场安装控制房后，要及时锁住门。
3、配电小间的门要由专人看管，不得随便进入，防止器件丢失。
4、在没有进行工程验收前，机井控制房不能用作临时用电。
5、在进行通电使用前，安排有操作经验的电工进行操作，并且有专人监护。

6、控制房安装后，应采取成品保护措施，避免碰坏、弄脏电具、仪表。

7、安装箱面贴脸时，应注意保持墙面整洁。
8、墙面刷涂料时，暗装控制房四周要用密纹纸帖严，防止污染控制房。
9、土建二次喷浆时，要用塑料布包严控制房，注意不要污染控制房。
10、控制房固定好在没有穿线之前，所有的管口要用塑料堵头缝严，并用胶带包严。
3.4 刷卡消费主机使用简介
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连接电源，电源灯长亮，将消费卡放入刷卡区域。状态灯长亮3秒后，显示区域显示卡内余额，此时，将卡取走，继电器灯长亮，继电器灯开开始工作。若要中止工作进程，将工作中的卡片放置到刷卡区域，等状态灯闪烁继电器关闭后，拿走消费卡，显示区域显示为0。
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刷卡机为本公司产品，左边为刷卡消费机，右边为刷卡充值机，两者搭配使用。具体详细资料以及使用注意事项，请详见《低功耗计费灌溉主机说明书》。
注意事项及维护保养

4.1安全消防措施
1、安装电工和电气焊工必须持证上岗。
2、参加施工人员认真学习安全操作规程，建立岗位责任制。
3、绝缘电阻测试时必须两人操作，防止电击伤人。
4、在正式电气工程通电前，保护接地线必须连接可靠，标识明显。
5、绝缘工具的护套护垫应完好、无破损；老化严重要及时更换。
6、进行电气焊接操作时必须有人“看火”，防止火渣引燃周围物品。施焊场所需配备消火器和灭火用水。电气焊作业完毕要认真检查现场有无起火隐患，确认安全后方可离开现场。

4.2使用注意事项
1、控制房的维修通道及门，必须是考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维修。
2、空气断路器、塑壳断路器经过多次分、合，特别是经过短路分、合后，会使触头局部烧伤和产生碳类物质，使接触电阻增大，应按断路器使用说明书进行维护和检修。
3、经过安装和维修后，必须严格检查各结构部件及电气单元之间的隔离状况，并确定已恢复，以确保本装置良好的安全性能，防止出现故障扩大。

4.3维护及保养
1、控制房在运行中难免会出现一些意控制到的事故，为了保证设备的正常运行，对设备的维护和保养是非常必要的。如果能做到有计划的定期维护(取决于设备的重要性的当地的气候条件)，那么设备的故障率就会降低。为做好维护、保养工作，对每台设备甚至每个工作回路都应设立检查卡(内有需检查的项目、相关数据等)，每次检查后应记下设备的重要部件(如开关触头、电气连接部位、绝缘性能等)的情况。配电箱的维护很简单，在检查之前应切断电源，然后打开配电箱门，对检查卡的相关内容进行检查，如设备无经常超载运行，或做频繁操作，只须做一般检查，并将灰尘清除干净。

2、故障处理：由于操作不当或发生意外造成的故障，应先切断电源(开关)，然后对可能造成的故障进行检查、排除。如发生较大的故障，自已没有把握排除时，请与本公司产品售服中心取得联系，以免造成不必要的损失。
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