温压一体式变送器使用说明书

JTPS-GXB

声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公

- 第一章 产品简介

1.1 产品概述

JTPS-GXB型号温压一体式变送器(不带赫斯曼头)，温压一体变送器是集压力、温度一体测量的变送器。选用高可靠硅压阻压力传感器、热电阻作为核心元件，经过温度补偿、数字电路修正和信号调理，输出标准的工业信号。 温压一体变送器以其优良的准确度和可靠性，广泛应用于各类压力测量。尤其在煤矿、油田、化工、环保、医药、水务等行业。

- 1.2 产品特点

（1）安装简单，多种测压范围可选

（2）反应灵敏、响应速度快 、精确度高

（3）安装方便

（4）防护等级高

（5）多种线性模拟信号可选

（6）抗干扰强

（7）多种线性信号可选

（8）长期稳定性好、低能耗、体积小

（9）温度压力同时测量

1.3 应用领域

- 液压系统

- 工业气体

- 轻工、机械等工业设备

- 暖通空调

- 水与废水

- 炼油工业

- 产品参数

- 2.1 产品参数

| - 参数名称 | - 内容 |
| --- | --- |
| - 产品型号 | - JTPS-GXB |
| - 补偿温度 | - -20～70℃ |
| - 供电电压 | - 12-24VDC |
| - 测压范围 | - 0Pa～10MPa（量程内可选） |
| - 测温范围 | - 0～+80℃（量程内可选） |
| - 测量介质 | - 气体、液体、水、油等 |
| - 输出信号 | - RS485、4～20mA、0～5V、0～10V |
| - 测量精度 | - 0.5%FS |
| - 精度等级 | - ±0.5℃ |
| - 工作温度 | - -20～70℃ |
| - 过载压力 | - 150%FS |
| - 长期稳定性 | - ±0.2FS/年 |
| - 介质兼容 | - 与316L不锈钢兼容的各种流质介质 |
| - 防护等级 | - IP65 |
| - 螺纹 | - M20*1.5、G1/2、G1/4（可定制） |

- 表1

- 2.2 产品外观图

- 图1

- 2.3 产品结构尺寸

- 图2

- *以上尺寸均为手工测量，具体尺寸请以实物为准

- 2.4 接线示意

- 压力：4～20mA电流   温度：4～20mA电流

- 图3

- 压力：0～5V/10V电压  温度：0～5V/10V电压

- 图4

- RS485接口

- 图5

- 请注意：不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。

- 第三章 安装及注意事项

- 3.1 一体式压差变送器的安装与连接

- 安装前的准备工作：检查变送器是否完好，确认变送器的型号和规格是否符合要求。

- 选择合适的安装位置：变送器应安装在易于操作、维护和观察的地方。

- 安装变送器：直接安装在管道或设备上，安装时用扳手加紧在变送器的六方处。

- 接通电源：根据变送器的电源要求，连接适当的电源。

- 3.2 安装注意事项

- 选择易于操作、维护的地方进行安装

- 应尽量远离振动源安装

- 应尽量远离热源的地方安装

- 直接安装在管道或设备上，安装时用手如板手夹紧在变送器六方处

- 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能

- 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰

- 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳

- 安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行

- 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系

- 第四章 485通信协议

- 4.1 通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8 位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 9600bps |
| 编码 | 8 位二进制 |

  - 表2

- 4.2数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

| 校验码 低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器长度 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |

表3

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 第一 数据区 | 第二 数据区 | 第N 数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

  - 表4

- 4.3寄存器地址

| 寄存器地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 0x000 | 压力值（分辨率见表） | 只读 |
| 0x001 | 温度值 | 只读 |
| 0x100 | 设备地址(0-252) | 读写 |
| 0x101 | 波特率 (2400/4800/9600/115200) | 读写 |

  - 表5

- 4.4分辨率

| 设备总量程 | 设备分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| -100Kpa-0 | 0.01Kpa |  |
| 0-350Kpa | 0.01Kpa |  |
| 0-3.5Mpa | 0.1Kpa | 不包括0-350Kpa |
| 0-35Mpa | 1Kpa | 不包括0-3.5Mpa |
| 0-10Mpa | 10Kpa | 不包括0-35Mpa |

- 表6

- 4.5通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的压力值：

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x01 | 0x84 | 0x0A |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 压力值 | 温度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0xD1 | 0x00 0xAA | 0x78 | 0x18 |

  - 表7

假设现在使用的2Mpa量程的压力变送器，查表得知分辨率为0.1Kpa，则可以计算压力值：

00D1 H(十六进制)=209=> 压力值=20.9Kpa

  - 第五章 模拟量参数含义与换算

  - 5.1模拟量4-20mA电流

| 电流值 | 温度/压力 |
| --- | --- |
| 4mA | 最低量程 |
| 20mA | 最高量程 |

表8

压力：计算公式为P=(I(电流)-4mA)*满量程/16mA.

假设您购买的产品是1Mpa量程，现在测量得到的电流为11.35mA，则此时的压力可以计算：

P=(11.35mA-4mA)*1Mpa/16mA=0.459Mpa

温度：计算公式为温度=5℃*电流，电流值单位mA

例如量程0℃—+80℃，4-20mA，当输出信号为12mA时，计算当前温度值。

此温度量程的跨度为80℃用16mA电流信号来表达，80℃/16mA=5℃/mA，即电流1mA代表温度变化5℃；

测量值12mA-4mA=8mA，8mA*5℃/mA=40℃。当前温度为40℃

  - 5.2模拟量0-10V电压输出

| 电压值值 | 温度/压力 |
| --- | --- |
| 0V | 最低量程 |
| 10V | 最高量程 |

表9

压力：计算公式为P=V(电压) *满量程/10000

其中V的单位为mV,请以0V代表0点，10V代表最大量程线性换算即可。

温度：计算公式为温度=8*电压，电压值单位V

例如量程0℃—+80℃，0-10V输出，当输出信号为5V时，计算当前温度值。

此温度量程的跨度为80℃用10V电压信号来表达，80℃/10V=8℃/V，即电流1V代表温度变化8℃；

测量值5V-0V=5V，5V*8℃/V=40℃，当前温度为40℃

  - 5.3模拟量0-5V电压输出

| 电压值值 | 温度/压力 |  |
| --- | --- | --- |
| 0V | 最低量程 |  |
| 5V | 最高量程 |  |

表10

压力：计算公式为P()=V(电压) *满量程/5000

- 其中V的单位为mV,请以0V代表0点，5V代表最大量程线性换算即可。

温度：计算公式为温度=16*电压 ，电压值单位V

例如量程0℃—+80℃，0-5V输出，当输出信号为2V时，计算当前温度值。

此温度量程的跨度为80℃用5V电压信号来表达，80℃/5V=16℃/V，即电流1V代表温度变化16℃；

测量值2V-0V=2V，2V*16℃/V=32℃，当前温度为32℃

- 第六章 维护与保养

- 6.1 差压变送器的维护

- 定期检查：定期检查变送器的连接线路、外部零件等，确保其完好无损。

- 清洁维护：定期清洁变送器表面，避免积尘和油污影响设备运行。

- 校准：定期对变送器进行校准，确保测量精度。

- 更换电池：对于内置电池的变送器，定期更换电池以确保设备正常运行。

- 6.2 一体式差压变送器的故障排除

- 检查连接线路：如发现信号传输异常，首先检查连接线路是否松动、破损。

- 检查变送器内部：如发现设备故障，检查变送器内部零件是否损坏。

- 调整参数：如发现测量误差，调整变送器的零点和增益。

- 校准：如发现测量精度下降，对变送器进行校准