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声明
[bookmark: 本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明]本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。
本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。
请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。



威海精讯畅通电子科技有限公


第一章 产品简介
1.1 产品概述
JXYT-WDS型号温度变送器是一种用于将温度信号转换为标准信号输出的仪器，通常包括热电偶、热电阻和温控器等。它可以将温度变化转换为电信号，并通过信号传输线路传递给接收设备，从而实现对温度的监测和控制，我司采用PT100作为测温元件，从测温元件输出信号送到变送器模块，经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后，转换成与温度成线性关系的4～20mA电流信号、0-5V/0-10V电压信号、RS485信号。适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用。可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、调节器、计算机等配套使用，组成各种温度测量控制系统。
1.2 产品特点
（1）安装简单，多种测温范围可选
（2）响应速度快 、精确度高
（3）安装方便 
（4）防护等级高 
（5）多种线性模拟信号可选
（6）抗干扰强
（7）多种线性信号可选
（8）长期稳定性好、低能耗、体积小	
1.3 应用领域
· 液压系统
· 工业气体
· 工业设备
· 暖通空调
· 水与废水
· 水管网温度监测
· 设备冷却系统
第2章 产品参数
  2.1 产品参数
	参数名称
	内容

	测量元件
	PT100

	供电电压
	12-24VDC

	测量范围
	[bookmark: OLE_LINK1]-50℃～500℃（可定制）

	测量介质
	气体、液体、水

	输出信号
	RS485、4～20mA、0～5V、0～10V

	零点温度漂移
	±0.03%FS/℃

	精度等级
	±0.5℃

	环境温度
	-20～85℃

	环境湿度
	0～95%RH（无凝冷无结霜）

	长期稳定性
	≤0.2FS%年

	探头材质
	304不锈钢

	防护等级
	IP65

	螺纹
	默认M20*1.5（可定制）

	探杆
	默认φ8mm长度10mm（可定制）


表1
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航插引线款                   防水引线款
                           图2

2.4 接线说明
485接口传感器接线方式：
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


表2
模拟量接口传感器接线方式：
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


                                      表3

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。

第三章 安装及注意事项
3.1 温度变送器的安装与连接
· 安装前的准备工作：检查变送器是否完好，确认变送器的型号和规格是否符合要求。
· 选择合适的安装位置：变送器应安装在易于操作、维护和观察的地方。
· 安装变送器：根据安装位置和设备结构，采用适当的安装方式，如螺钉固定或支架安装。
· 连接输入和输出信号：将热电偶或热电阻的信号线连接到变送器的输入端，将变送器的输出信号线连接到接收设备。
· 接通电源：根据变送器的电源要求，连接适当的电源。
3.2 安装注意事项
· 选择易于操作、维护的地方进行安装
· 应尽量远离振动源安装
· 应尽量远离热源的地方安装
· 直接安装在管道或设备上，安装时用手如板手夹紧在变送器六方处。
· 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。
· 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。
· 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。
· 安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行。
· 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。
	
第四章 485通信协议
4.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	9600bps

	编码
	8 位二进制


表4
4.2数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：
初始结构≥4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。
数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！
CRC 码：二字节的校验码。
问询帧
	校验码
低位
	地址码
	功能码
	寄存器
起始地址
	寄存器长度
	校验码
高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节


表5
应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一
数据区
	第二
数据区
	第N
数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


表6
4.3寄存器地址
	寄存器地址
	功能
	操作

	0×01
	温度
	只读

	0×02
	模拟量
	只读

	0×03
	低温标定点
	读写

	0×04
	高温标定点
	读写

	0×05
	低温模拟量
	读写

	0×06
	高温模拟量
	读写

	0×07
	客户温度补偿
	可读可写


表7
4.4通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的温度值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码
低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x01
	0x00 0x01
	0xD5
	0xCA


表8
应答帧
	地址码
	功能码
	返回
有效字节数
	数据区
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x1B
	0xF8
	0x4F


表9
温度：
1B(十六进制)=27=>温度=27℃
[bookmark: _Toc13912][bookmark: _Toc475449644][bookmark: _Toc475103064]第五章 模拟量参数含义与换算
[bookmark: _Toc475449645][bookmark: _Toc14144][bookmark: _Toc6894][bookmark: _Toc11893][bookmark: _Toc17046][bookmark: _Toc475449646]5.1模拟量4-20mA电流
	电流值
	温度

	4mA
	最低量程

	20mA
	最高量程


表10
计算公式为温度=84.375*电流-50 ，电流值单位mA
例如量程-50℃—+1300℃，4-20mA，当输出信号为12mA时，计算当前温度值。
此温度量程的跨度为1350℃用16mA电流信号来表达，1350℃/16mA=84.375℃/mA，即电流1mA代表温度变化84.375℃；
测量值12mA-4mA=8mA，8mA*84.375℃/mA=675℃。675+（-50）=625℃，当前温度为625℃
5.2模拟量0-10V电压输出
	电压值值
	温度

	0V
	最低量程

	10V
	最高量程


表11
计算公式为温度=270*电流-50 ，电压值单位V
例如量程-50℃—+1300℃，0-10V输出，当输出信号为5V时，计算当前温度值。
此温度量程的跨度为1350℃用10V电压信号来表达，1350℃/10V=135℃/V，即电流1V代表温度变化135℃；
测量值5V-0V=5V，5V*135℃/V=675℃。675+（-50）=625℃，当前温度为625℃
[bookmark: _Toc9592][bookmark: _Toc691][bookmark: _Toc475449647]5.3模拟量0-5V电压输出
	电压值值
	温度

	0V
	最低量程

	5V
	最高量程


[bookmark: _GoBack]表12
计算公式为温度=135*电流-50 ，电压值单位V
例如量程-50℃—+1300℃，0-5V输出，当输出信号为2V时，计算当前温度值。
此温度量程的跨度为1350℃用5V电压信号来表达，1350℃/5V=270℃/V，即电流1V代表温度变化270℃；
测量值2V-0V=2V，2V*270℃/V=540℃。540+（-50）=490℃，当前温度为490℃
第六章 维护与保养
6.1 温度变送器的维护
· 定期检查：定期检查变送器的连接线路、外部零件等，确保其完好无损。
· 清洁维护：定期清洁变送器表面，避免积尘和油污影响设备运行。
· 校准：定期对变送器进行校准，确保测量精度。
· 更换电池：对于内置电池的变送器，定期更换电池以确保设备正常运行。
6.2 赫斯曼温度变送器的故障排除
· 检查连接线路：如发现信号传输异常，首先检查连接线路是否松动、破损。
· 检查变送器内部：如发现设备故障，检查变送器内部零件是否损坏。
· 调整参数：如发现测量误差，调整变送器的零点和增益。
· 校准：如发现测量精度下降，对变送器进行校准
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