一站式物联网供应平台
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液晶温湿度变送器

	使用说明书

	JXBS-3008-YJ-WIFI

	Ver1.1


第1章 产品简介

产品概述

本产品为带大屏幕液晶显示的工业级WIFI型温湿度传感器，可以实时采集温湿度信息并通过WIFI方式进行通讯，采用主动定时上传方式，相较于传统的温湿度布线方式，WIFI型温湿度变送器可以实现传感+通讯二合一，不再需要网关与通信主机，实现了一个设备即为一个物联网节点的功能。

功能特点 
本产品采用高灵敏度数字探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品采用大屏液晶显示，具有温湿度上下限双重控制，自由设置限制，可以实现高低温度报警与高低湿度报警并实时显示。

本产品可以广泛应用于机房监控系统、电力监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	最大功耗
	0.6W

	传输接口
	WIFI型

	响应时间
	≤15S(1m/s风速)

	温度长期稳定型
	≤0.1℃/year

	湿度长期稳定性
	≤1%y

	温度范围
	-40-80℃(可定制)

	湿度范围
	0-100%RH

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	Wifi频段
	2.4G

	DNS动态解析
	支持


温度参数

	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（14bit）
	-
	0.01
	-
	℃

	线性偏差
	-
	±0.3
	见后表1
	℃

	重复度
	-
	±0.1
	-
	℃

	工作范围
	-40
	-
	125
	℃

	响应时间(63%)
	5
	-
	30
	秒

	长期漂移
	-
	<0.04
	-
	℃/年


表一  不同温度下温度测量精度[image: image30.jpg]EStENERE F R AR AT
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如上表所示，在5-60摄氏度范围内最大偏差在±0.5内，小于0℃和大于60摄氏度情况下偏差递增。

湿度参数

	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（12bit）
	-
	0.04
	-
	%RH

	线性偏差
	-
	±3.0
	见后表2
	%RH

	重复度
	-
	±0.1
	-
	%RH

	工作范围
	0
	-
	100
	%RH

	响应时间(63%)
	-
	8
	-
	秒

	长期漂移
	-
	<0.5
	-
	%RH /年

	滞后性
	-
	±1
	-
	%RH

	非线性度
	-
	<0.1
	-
	%RH


表二  不同湿度下湿度测量精度
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如上表所示，在20-80%RH范围内典型偏差±3%，小于20%和大于80%的湿度情况下情况下偏差递增。

温度对湿度测量的影响

上文表二描述了不同湿度情况对湿度测量的影响，下表描述了不同的温度对湿度测量精度的影响。

表三  不同温度下的相对湿度
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如上所示，在15℃到55℃，30到80的湿度范围内，湿度的精度最高，是±4.5%，其余情况湿度递增。

系统框架图
主动上报：主动上报模式指的是设备作为TCP/UDP Client从机主动将数据定时上报到指定的服务器上，这种方式适合作为物理网节点和大数据中心配合。传感器直接接入到有外网连接的网络中，即可将数据定时上传到云平台。
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第2章硬件连接
2.1设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	天线
	1根

	电源
	选配


2.2外形尺寸与操作面板

如下图所示，设备外形尺寸为115*120*33mm（长宽高），外置PVC探头突出长度为48mm。
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图1.  
在设备正面有2.88寸液晶屏，同时还有四个操作按键，分别为Menu键、上翻按键、下翻按键、OK键。

在液晶屏上方有链接灯和报警灯两个灯，链接灯代表设备目前处在链接状态，报警灯只有在报警的时候会亮起。
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图2.   标注按键和灯

在液晶屏上有若干指示图标，可以指示相关功能，如下表所示。
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图3.

	序号
	说明

	1
	实时温湿度显示

	2
	报警显示

	3
	上限报警/下限报警

	4
	实时时间（月-日-时-分）

	5
	设备供电

	6
	锁定状态（锁定状态无法进行设置）

	7
	4G/GPRS/4G信号强度

	8
	WIFI信号强度

	9
	服务器上报指示（见3.3章节）

	10
	配置状态

	11
	USB连接

	12
	系统状态指示（见3.2章节）

	13
	设备modbus ID

	14
	距离下次主动上报倒计时


2.3设备接口说明

如下图所示，设备接口在下方，从左到右依次为温湿度探头，SIM卡槽，RJ45网口，网络配置复位按键，DC供电接口，USB接口。
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图4. 

2.4设备安装说明

设备背面有两组葫芦孔，孔距为96mm，客户只需要在墙面固定位置打入两个间隔为96MM的孔，并安装膨胀螺丝即可完成安装。
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图5.（背面孔距）

安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量垂直放置

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。
第3章初次使用与智能配置
本系统为WIFI版本的传感器，因此需要连接WIFI路由器才可以使用，当您第一次拿到传感器时，传感器不知道您的路由器的名称和密码，因此我们提供了方便快捷的智能配置功能让您使用手机方便快捷的配置传感器的WIFI用户名密码。
进入智能配置状态的方式：在断电的情况下按下OK按键，然后插入电源上电，三秒钟后松开OK按键，此时发现系统状态指示为No.81,同时WIFI图标闪烁代表已经进入智能配置状态。
手机安装我们提供的智能配置APP，打开APP界面，首先您需要让自己的手机接入想要让传感器接入的WIFI并开启手机的WIFI功能。
将WIFI密码填写到APP，点击智能配置并等待，大约10秒钟左右，可以发现系统状态指示为No.03,同时WIFI图标变为长亮状态，此时已经将WIFI名称和密码配置到设备中，设备每次开机自动连接指定的WIFI。
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第4章 系统菜单与设置

3.1按键功能说明

	按键
	说明
	操作方式

	Menu键
	用来调出系统配置菜单，或者在系统配置菜单中返回主界面。
	短按

	上翻键
	在菜单中用来向上翻页，或者减小数值。
	短按

	下翻键
	在菜单中用来向下翻页，或者增加数值。
	短按

	OK键
	用来保存修改数值，或者进入下一级配置菜单
	短按
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图6.

3.2系统状态指示
在屏幕上会显示No.XX类似的数字，该数字为系统的状态位，用来表示目前系统的状态，可以用用来进行故障排查，具体的状态含义如下表所示：
	状态指示
	状态含义

	No.00
	系统上电

	No.01
	等待WIFI连接路由器

	No.02
	WIFI已连接到服务器

	No.03
	WIFI已获取IP（正常状态）

	No.81
	进入智能配置状态

	No.31
	进入系统升级
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3.3系统上报状态指示
在屏幕上有云图标来来指示是否正在上报，当您看到系统上的云图标亮起，代表系统已经成功连接服务器并定时上报；云图标熄灭代表当前没有已经完成了一次上报，正在等待过程。
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3.4配置功能解锁

为了防止参数被意外改动，设备上电后处于锁定状态，此时锁定图标处于加锁状态，如需使用配置菜单配置，首先需要解锁设备。

首先长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟并松开即可解锁，锁定图标处于解锁状态。

在解锁状态下在主界面长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟后可以变回加锁状态。
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图7.

3.5配置菜单介绍

在温湿度显示界面下以及解锁状态下，按下Menu键进入配置菜单，此时界面上不再显示温湿度信息，而是显示ConF 01的字样，此时进入配置菜单，按上翻页或者下翻页键可以选择不同的配置子菜单。
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图8.（配置菜单）

	配置菜单
	介绍
	下设功能

	ConF 01
	时间设置
	修改年月日时分秒

	ConF 02
	上报设置
	修改上报间隔（上报间隔一定不能小于一分钟）

	ConF 03
	温度报警设置
	修改温度报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 04
	湿度报警设置
	修改湿度报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 05
	探头微调设置
	修改温度微调值，湿度微调值


3.6时间设置

在配置菜单中，选择ConF 01 时间设置项按下OK键即可进入时间设置，时间设置分为六项，从F1到F6分贝为年、月、日、时、分、秒。每一项可以通过上翻键和下翻键上调或者下调数值，按OK键确认本项配置并进入下一项配置。当F6配置完毕后自动生效并返回主界面。
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图9. 年设置

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 01-F1
	年修改
	2000-2099

	ConF 01-F2
	月修改
	1-12

	ConF 01-F3
	日修改
	1-31

	ConF 01-F4
	时修改
	0-59

	ConF 01-F5
	分修改
	0-59

	ConF 01-F6
	秒修改
	0-59


3.7上报设置

上报选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 02-F1
	上报间隔
	60-1800秒
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图10. 是否主动上报设置

3.8温度湿度报警设置

温度选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 03-F1
	是否开启温度报警
	On/Off

	ConF 03-F2
	报警上限
	-50-150℃

	ConF 03-F3
	报警下限
	-50-150℃

	ConF 03-F4
	报警回落
	0-100℃


湿度选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 04-F1
	是否开启湿度报警
	On/Off

	ConF 04-F2
	报警上限
	0-100%RH

	ConF 04-F3
	报警下限
	0-100%RH

	ConF 04-F4
	报警回落
	0-100%RH


[image: image18.jpg]o
(R
i T~
-'
.. _-:
-'

N}





图11，温度报警上限设置

报警的触发逻辑为当温湿度大于报警上限或者小于报警下限时触发报警，屏幕指示报警图标以及报警原因（超过上限或者超过下限），蜂鸣器报警。

回落值的设置是为了防止频繁触发报警而设置的消警的条件。从报警状态消警需要满足的条件是：当温湿度小于报警上限减去回落值并且温湿度大于报警下限加回落值才可以消警。
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3.9探头微调设置

探头微调选项可以对温度或者湿度做线性补偿，用来弥补探头可能存在的个体差异或者环境差异。

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 05-F1
	温度微调
	-50-50℃

	ConF 05-F2
	湿度微调
	-50-50%RH
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图12，湿度微调

第4章WIFI传感器配置工具
在wifi环境中，针对传感器软件我们提供了一套配置工具，可以方便的使用网络环境对设备进行配置。
4.1配置工具的基本使用
首先您需要将我们的传感器解压到单独文件夹中，不要漏掉文件，请确保您电脑的.Net版本是2.0及以上，Win7SP1版本以上的都已经预装了.Net2.0版本，XP或者早期的Win7请安装.Net2.0。

如下图所示，软件界面分为如下几部分，左边为设备搜索和操作信息显示区域，中间为配置区域，可以进行设备的基本配置，传感器的调试与固件升级。
使用时点击搜索设备，此时会在设备列表中显示全部在线的设备，然后双击设备列表中您需要访问的设备，可以获取设备当前的基本配置。请注意每一步操作前都要首先搜索设备并双击设备，如下图。
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4.2传感器的网络配置
设备的基本设置主要包括以下几个方面：
	主动上报设置

	服务器地址类型
	可以选择上传到指定IP或者指定域名。
IP形式或者域名形式二选一。

	目标IP/域名
	需要上传到的指定IP或者域名。域名长度不能超过32个英文。

	目标端口
	需要上传到的指定端口。

	主通信模式
	主动上传使用的TCP协议或者UDP协议。


第5章云平台使用
5.1云平台简介

环境监控云平台（www.sennor.com）是一款通用高可塑性的新型环境监控云平台，云平台可以提供数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，远程控制，远程更新等功能。同时云平台提供WEB版本和APP版本两个版本，方便客户使用与查看。

第一次使用时，请与我们售前人员沟通获取测试账号或者新建账号。然后使用账号进行登录即可使用。
5.2云平台的基本使用

如下图所示，左侧为系统导航菜单，右侧为系统显示部分，上下为系统信息显示位置。

“环境实时数据监控->列表模式显示数据”可通过表格形式观察数据，此种方式可以一次性观察大量数据，适合数据查看和统计使用。

“环境实时数据监控->地图模式显示数据”可通过大地图形式将设备添加到地图上，数据与位置同时显示在地图上，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“环境实时数据监控->传感器报警信息”可通过大地图形式显示当前有哪些设备报警，报警的位置在哪里，非常直观，适合向政府机构展示使用。
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5.3区域信息管理

“区域”概念可以类比理解为电脑中的文件夹感念，用以表征不同的设备的下属和包含属性，每一个设备必须要放置在某一个区域下面，区域下面可以包括一个或者多个区域，使用者可以根据自己的需求添加删除区域，以方便标示自己的多个设备的所在位置。

如下图所示，途中灰色文件夹式的图标为区域，黄色图标为单独的设备。用户可以在“基本信息管理->区域信息管理”中添加修改自己的区域。请注意，当一个区域下面有网络设备时，删除要谨慎，删除区域将会同事删除设备，因此请将设备先移动到根区域下即可。
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5.4网络设备管理

“网络设备”在这里指的是每一个单独的在线扬尘检测仪。用户可以在“基本信息管理->网络设备管理”中对设备进行修改，如下图，在每一个网络设备的最右边有修改按钮，单击即可进行修改。
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如下图所示，您可以修改设备名称，出厂时统一命名为新设备环境监测仪，您可以根据实际情况修改名称。按下保存即可完成修改。
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x坐标与y坐标代表在地图上显示的位置，请在上方地图上首先找到自己要防止的位置点，单击一下系统会提示你这个位置的坐标，将此坐标填写到x坐标和y坐标即可完成位置添加。
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请注意，除了名称、坐标两项，其他信息请不要在没有指导的情况下修改，否则可能会导致设备损坏。
5.5数据分析与查询

在“数据分析->历史数据查询”中，您可以查询设备的历史数据，并可以进行导出到本地电脑查看。

在“数据分析->数据变化曲线”中，您可以查看每一个设备的每一个分段曲线变化情况，并保存为图片放在本地的电脑中。
5.6用户管理与千人千面管理

根据使用需求，系统设计了两级用户权限，一级权限叫做分销商权限，另一极权限普通用户权限，各地的分销商客户可向本公司要求分销商权限，具有分销商权限的客户可以在“系统管理->用户管理”自行添加普通用户来分给自己的客户 。

分销商权限可以自行新建普通用户，并将扬尘检测仪设备放置到指定的普通用户手中。同时分销商最大的权限是可以指定普通用户的界面样式，将界面变为自己的想要的界面。如下图所示三个标题信息部分，版权信息部分，联系信息部分均可自行更改指定。只需在“系统管理->界面管理”中就行修改即可。
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第6章主动上报协议

6.1主动上报方式

设备可以采用TCP（默认）或者UDP方式主动上报，上报均采用Client方式，其中TCP采用长连接形式，设备具有KeepAlive机制，会主动保持和服务区的连接并且进行无限次的断线重连。

6.2协议基本组成


协议的基本组成如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



其中帧头2字节，固定为0xfe 0xdc。

设备版本号1字节，在本协议中为0x01。

设备ID为6字节，出厂内部固定，每一个本设备均有一个唯一的设备ID，客户可以使用该ID区分不同的设备。

传输Session为4字节，由设备指定，每次发送自增1，用来标识设备的传输顺序。

命令字节，长度，内容见下文。

校验和1字节，本协议中校验和不使用，此处固定为0。

6.3主动上报协议

主动上报的命令字节，长度，内容如下文所示。

	命令字节
	长度
	内容

	0x03
	0x30（48）
	见下文数据上报内容


数据上报内容：

	数据1内容(4字节)
	数据2内容(4字节)
	..
	数据12内容(4字节


6.4主动上报协议实例

如下文是一个设备主动上传的数据：

fe dc 01 ab 4e a3 25 00 00 00 05 03 00 30 00 00 02 92 00 00 ff 9b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

其中fe dc为固定帧头，01位版本号，设备唯一id为ab4ea325,本条指令的session为00000005，本条数据长度为0030也就是48个字节。

上传的第一个数为湿度 00000292代表65.8%RH。第二个数据位温度0000ff9b代表-10.1℃，剩下10组数据均为00000000不用，最后一个00位校验和。
帧头(2)+版本 (1)+设备ID(6)+传输Session(4)+命令字节(1)+长度(2)+内容(n)+校验和(1)








24          
23

