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产品概述

JXBS-3001-Level系列变送器主要由进口测压元件传感器、测量电路、过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的压力信号参数转换为标准的液位信号。
当传感器投入到被测液体中某一深度时，被测介质的压力引入到传感器的正压腔，通过线缆导气管将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连，以抵消传感器正面的Po，使传感器测得压力,通过测取压力，可以得到液位深度。

功能特点

本产品采用进口的扩散硅压力检测传感器，信号稳定，精度高。抗干扰、温度漂移小、稳定性高，具有很高的测量精度，是工业自动化领域理想的液位测量仪表。

主要参数

	参数
	技术指标

	参数
	技术指标

	测量介质
	水（H2O）或与接触材质兼容

	探头类型
	进口扩散硅

	精度
	0.5级(默认)/0.3级/0.1级

	介质温度
	0-70℃

	输出信号
	4-20mA

	工作电压
	9-24V DC

	稳定性
	±0.1% FS/年

	不灵敏区
	≤±1.0%Fs

	负载电阻
	500欧姆


设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	压力变送器设备
	1只

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品支持尺寸图如下图所示：
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接口说明

产品出厂默认配线为量程长度+0.6米，线序定义如下表所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(9-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


产品安装
变送器可垂直、倾斜或水平安装在罐体、槽内，需要将变送器安装到被测介质的底部，同时确保避免泥沙等杂质埋没或堵塞变送器探头部分。要轻拿轻放不能随意抛扔，安装该变送器时请不要使用蛮力。
导气电缆除作为电源和信号传输外，还起到关键的大气补偿作用，安装时应避免对线缆锁定太紧或过于锐角弯折，以防止导气管不通或折断。
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接线测试方式
量程计算：
	电流值
	液位值

	4mA
	0

	20mA
	满量程



计算公式为L=(I(电流)-4mA)*满量程/16mA.
假设您购买的产品是10米量程，现在测量得到的电流为11.35mA，则此时的压力可以计算：
P=(11.35mA-4mA)*10/16mA=4.59米

对于4-20mA两线制，基本测量方式使用24V稳压电源和电流表即可完成测量，具体连接如下图示：
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注意事项
1、安装使用前，一定要先仔细阅读使用说明书。 

2、安装使用时，一定要注意被测介质的温度。 

3、安装在通风、干燥无腐蚀环境中。 

4、安装、拆卸时要关掉电源。 

5、请不要随便打开变送器壳体，更不要乱调电位器。
6、安装时要用扳手夹住下部螺母拧入，不可用手扭动表体。
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