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一站式物联网供应平台
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	单灯控制器

	使用说明书

	JX-3001-KZQ

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JX-3001-KZQ系列的控制器是采用物联网技术而研发的实现单灯智能控制的新技术、新方法。其核心芯片采用自主研发的集成电路，配合专业的硬件和软件设计，使产品具有功能强大，易实施，稳定可靠，易于维护等优点。 

产品内部包含了一个电流和电压计量电路，可以实时采集控制器的负载工作情况，可以有效的提高工作效率，提高效益。
广泛适用于智能家居、路灯控制系统、智慧工业、智慧城市以及智慧社区等领域。

功能特点
工作于220V AC市电线路
继电器触点容量达到10A/250VAC

实时采集电流和电压数据

过载保护设计

提供1路开关量信号输入

远程开关和远程调光
单灯控制和分组控制
电气参数

	参数名称
	参数内容

	额定工作电压
	220~250V AC

	额定功率
	0.1W

	负载电流范围
	0~8A

	电流采集误差
	0.2A

	开关量类型
	常开/常闭触点

	工作温度
	-20~60℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结

	防护等级
	IP65


通信参数


	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


系统框架图

下图是产品的系统框架连接图，如图所示：
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度控制器
	1台

	配件
	若干

	保修卡
	1份


产品外观尺寸

下图是产品的尺寸，按照尺寸说明合理进行产品安装，如图所示：
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接口说明

下图是产品的接口说明，如图（表）所示：
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安装说明

JX-3001-KZQ系列的控制器适用于智能家居、路灯控制系统、智慧工业、智慧城市以及智慧社区等领域；下图是产品的安装图,如图所示：
内置型
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外置型
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接线说明
（1）内置型

设备一头为输入端，有L（火线）、N（零线）两个接线端，用于给设备供电。另一端为输出端，从左到右依次是常开端，常闭端，公共端，一般情况下将负载接在公共端，将火线接在常开端实现对负载通电的控制。
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（2）外置型

外置型的输入的零线和输出的零线是共用的，接线时务必注意火线和零线的区分，以免造成负载非工作状态带电和短路现象发生  

白色线：输入端火线L
黑色线：输入/输出零线N
红色线：输出端火线L

紫色线：调光+
灰色线：调光-
橙色线：485A
棕色线：485B
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注意事项
（1）安装设备前，用户需检查一下产品是否有运输造成的损坏，若有问题应及时与厂家联系。
（2）安装时，接线严格按照线序说明含义进行，接错线序，可能会导致设备损坏。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
精讯云
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势

稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护
易操作性：提供友好的用户管理和使用界
可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息
微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等
精讯云操作使用

首先输入域名www.sennor.net进入精讯云平台登录页面
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输入账号密码后可见左侧有继电器管理选项，如下图所示
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如上图所示，进入继电器管理页面后可查看当前添加的继电器状态，点击第二张图红框中“添加设备”可以根据设备号将设备添加到继电器管理。页面如下图示
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其中“名称”“设备编号”“分组”“设备地址”为必填、必选，初始密码可以根据要求选择是否填写。

添加设备完成后即可看到设备的在线情况，点击设备框下发选项进行操作，分别为即时控制、定时控制、历史记录、继电器信息、传感器信息。
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即时控制，控制继电器的开关状态，即时动作
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定时控制，添加继电器定时任务，可选年月日时分秒，开启时间与结束时间，分别选择多少路继电器执行开启或者关闭动作
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历史记录，查看设备的上报状态的记录，判断其历史开关状态
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设备详情页可修改设备的显示头像和备注名称
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数据显示中有设备当前的采集值显示，此处显示的电流值，单位为mA
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附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司继电器售后条款，对于继电器主机部分质保两年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月
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