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	防爆型甲烷传感器

	使用说明书

	JXBS-4001-CH4

	Ver1.0


威海精讯畅通电子科技有限公司
产品简介

产品概述

防爆式甲烷传感器采用专业测试甲烷浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品参数

	参数
	技术指标

	CH4测量范围
	0-100%LEL

	测量方式
	催化燃烧式

	CH4精度
	3%F.s

	质保期
	主机质保2年，探头质保1年

	响应时间
	一般小于15秒

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	总线供电，12-24V DC

	耗电
	≤1.5W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH(无凝结)

	外形尺寸
	172×142×90mm3

	防爆等级
	Exd ⅡCT6


硬件连接

设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	防爆式传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24V DC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B



出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者按照表格顺次接线。

安装说明

防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个8mm固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：

安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装
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不带显示传感器尺寸与安装图
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带显示窗口传感器尺寸与安装图

数字量传感器通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0006H
	40007
	甲烷浓度(单位0.01%)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01的甲烷值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00
0x06
	0x00
0x01
	0x64
	0x0B


应答帧（例如读到甲烷值为0.02%）
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	甲烷值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0x02
	0x39
	0x85


CH4：
0x0002(十六进制)=2=>CH4=0.02%
读取设备地址 0x01 的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02

0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

湿度：

292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
读取设备地址0x01的温湿度、CH4值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x07
	0x04
	0x08


应答帧（例如读到CH4值为0.4%,温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	湿度值
	温度值
	8个无用字节
	CH4值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03

0x14
	0x01

0x1B
	0x00...
	0x00     0x28
	0x50
	0x3B


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

011BH(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH
CH4：
0x28(十六进制)=40=>CH4=0.40%

模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	CH4

	4mA
	0%LEL

	20mA
	100%LEL


计算公式为P（CH4）=（I（电流）-4mA）*6.25%
    其中P的单位为%，I的单位为mA。

    例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算CH4的值为25.78%LEL。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	CH4

	0V
	0%LEL

	10V
	100%LEL


计算公式为P（CH4）=V（电压）/100%
    其中P的单位为%，V的单位为mV。

    例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算CH4的值为35.15%LEL。

模拟量0-5V电压输出

	电压值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	CH4

	0V
	0%LEL

	5V
	100%LEL


计算公式为P（CH4）=V（电压）/50%
    其中P的单位为%，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算CH4的值为84.56%LEL

常见问题与质量保证

数字量设备无法连接到PLC或电脑

可能原因如下：

电脑有多个COM口，选择的口不正确。

设备地址错误，或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1)。

波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

485总线有断开，或者A、B线接反。

设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

USB转485驱动未安装或者损坏。

设备损坏。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件(外壳、插头、线缆等)质保三个月。
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