一站式物联网供应平台
[image: image1.jpg]BiRResEan=zE

(B3R5

485%%232
485%%IC

RS485%2USB





[image: image7.png]B &if7E



 
	485型PM2.5/10

变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-PM2.5/10

	Ver1.1


产品简介

产品概述

PM2.5/10传感器采用专业测试PM2.5/10浓度传感器的激光探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

系统采用泵吸式探头，空气由风扇泵入传感器，相较于普通的扩散式传感器具有更好的响应速度和更高的精度。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	供电电源
	12V-24V DC

	平均电流
	<85mA

	PM2.5/10测量范围
	0-1000ug/m3

	PM2.5/10精度
	<读数的±10%(25℃)

	温度测量范围
	-40℃-80℃(可定制)

	温度精度
	±0.5℃

	湿度测量范围
	0-100%RH

	湿度精度
	±3%RH

	稳定性
	<2%F·S

	非线性
	<1%F·S

	响应时间
	≤120S

	预热时间
	2min(可用)10min(最大精度)

	质保期
	整机2年(探头质保1年)

	输出信号
	RS485

	耗电
	≤1.2W（@12V DC , 25℃）

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


系统框架图

本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	PM2.5/10变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的状况，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。
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传感器背部通过限位孔壁挂安装，两个限位孔之间的间距为66.6MM，客户可使用3MM的自攻螺丝将壁挂支架安装到墙上然后将设备挂上即可。

配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口(“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口)。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。
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然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。

如果您的设备是气体浓度传感器，则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”，甲醛传感器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压传感器选择“大气压力传感器”，光照度传感器选择“光照度20W”，氧气传感器选择“氧气变送器”，其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(0.1℃)
	只读

	0004H
	40005
	PM2.5浓度(1ug/m3)
	只读

	0009H
	40010
	PM10浓度(1ug/m3)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的PM2.5值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x04
	0x00,0x01
	0xC5
	0xCB


应答帧（例如读到PM2.5值为6ug/m3）

	地址码
	功能码
	有效字节数
	PM2.5值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x06
	0x38
	0x46



PM2.5：

 0006 H(十六进制)=6=>PM2.5=6ug/m3
读取设备地址0x01的PM10值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x09
	0x00,0x01
	0x54
	0x08


应答帧（例如读到PM10值为7ug/m3）

	地址码
	功能码
	有效字节数
	PM10值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x07
	0xF9
	0x86


PM10：

 0007H(十六进制)=7=>PM10=7ug/m3
读取设备地址 0x01 的温湿度值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH）

	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02 0x92
	0xFF 0x9B
	0x5A
	0x3D


温度：当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9B H(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

湿度：

0292 H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
读取设备地址0x01的PM2.5/10值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x04
	0x00,0x06
	0x84
	0x09


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	PM2.5值
	无用值
	PM10值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x0C
	0x00 0x05
	(8个)
	0x02 0x05
	0x42
	0xBF


PM2.5：

0005 H(十六进制)=5=>PM2.5=5ug/m3
PM10：

0005 H(十六进制)=5=>PM10=5ug/m3
读取设备地址0x01的温湿度PM2.5/10浓度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x0A
	0xC5
	0xCD


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值

	0x01
	0x03
	0x14
	0x02

0x3A
	0x01

0x34 

	4无用字节
	PM2.5值
	8无用字节
	PM10值
	校验码



	0x00…
	0x00 0x07
	0x00…
	0x00 0x07
	0x52 0xDC


温度：

0134 H(十六进制)=308=>温度=30.8℃

湿度：

023A H(十六进制)=570=>湿度=57.0%RH
PM2.5：

0007H(十六进制)=7=>PM2.5=7ug/m3
PM10：

0007H(十六进制)=7=>PM10=7ug/m3

附录

产品附加说明书
《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。

《485传感器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。
《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。
《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出传感器信息，并对一些基础知识进行科普。
《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。
《当读传感器通信有问题时如何使用USB转485辅助调试》：描述了当通信有问题时，如何使用辅助工具进行解决和排查。

《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。
质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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