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产品简介

产品概述

多合一气体变送器是一款集成臭氧，氧气，六氟化硫多种传感器的气体检测仪，内置气体探头采用高性能的探头作为核心检测器件，使用方便，性能稳定。
功能特点

本产品采用耐用的金属材质外壳，内置高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点；同时支持RS485信号输出模式，满足不同环境的需求。
产品参数
	参数
	技术指标

	测量气体
	O3
	O2
	SF6

	测量原理
	电化学
	电化学
	NDIR

	测量精度
	≤3%F.S(25℃)
	≤2%读数(25℃)
	≤2%F.S(25℃)

	零点漂移
	≤0.4%F.S
	≤0.5%F.S
	≤0.2%F.S

	测量范围
	0-20.00ppm
	0-30.00%vol
	0-1000ppm

	重复性
	≤1%F.S
	≤0.5%F.S
	≤2%F.S

	长期稳定性/年
	≤1%F.S
	≤1%F.S
	≤1%F.S

	预热时间
	≤3min

	达到精度
	≤5min

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤5W（12V DC , 25℃）

	运行温度
	-45℃ 至+80℃

	工作湿度环境
	0%-90%RH(相对湿度)、非凝结

	工作压力范围
	标准大气压 ±10%

	外形尺寸
	100*89*40（长宽高，单位：mm）


注：以上气体测量范围为默认数值，其他范围需额外定制；产品具体参数测量请查看公司官方网站。

交叉干扰气体（臭氧）
	O3臭氧
	浓度（ppm）
	输出浓度(ppm）

	氯气
	3
	1

	硫化氢
	15
	0

	一氧化碳
	300
	0

	二氧化硫
	5
	0

	氰化氢
	10
	0

	氯化氢
	5
	0

	一氧化氮
	35
	0

	二氧化氮
	5
	2

	氢气
	500
	0

	乙烯
	100
	0

	酒精
	10
	3.5


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份

	RS485模块
	1台(选配)


产品外观尺寸
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设备接口定义
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实物右侧图111
图中从右到左依次是：
	标号
	功能

	485B
	RS485通信口485B

	485A
	RS485通信口485A

	GND
	12-24V电源负极

	VCC
	12-24V电源正极

	485B
	RS485通信口485B

	485A
	RS485通信口485A

	GND
	12-24V电源负极

	VCC
	12-24V电源正极


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

拨码开关及指示灯
拨码开关使用说明
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实物左侧左下角为拨码开关

拨码开关定义如下

	开关数字
	输出地址

	1，2，3，4，5，6，7，8
	1，2，3，4，5，6，7，8

	1+2
	9

	2+3
	10

	3+4
	11

	4+5
	12

	5+6
	13

	6+7
	14

	7+8
	15


注：

设备地址仅能使用拨码开关进行修改，无法使用上位机进行修改。

当拨码开关全部朝上时，地址为0，最大输出地址为15。

指示灯说明

	指示灯
	颜色
	操作

	电源
	红
	上电成功后会一直显示，代表正常通电

	通信
	蓝
	上电成功后会显示蓝色，正常通信后会持续闪烁

	运行
	绿
	上电成功后会显示蓝色，内置探头正常工作时会持续闪烁，频率低于通行灯


安装说明

（1）需将传感器安置在避风避雨的环境中，90°垂直于地面度壁挂，防止进水。

（2）安装方式为壁挂式安装，安装孔位于设备上下两侧左右位置，安装孔径小于4mm，孔距90mm，可使用3mm的自攻螺丝安装

注意事项

本产品为扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03(读取存器数据)。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0003H
	40004
	O2浓度(单位0.01%vol)
	只读

	0004H
	40005
	O3浓度(单位0.01ppm)
	只读

	0005H
	40006
	SF6浓度(单位1ppm)
	只读

	001eH
	4001F
	O2、O3、一键校准
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01的O2值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x03
	0x00 0x01
	0x74
	0x0A


应答帧(例如读到O2值为21.08%vol)

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	O3值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x08
0x3C
	0xBF
	0x95


O2:083C(十六进制)=2108=>O2=21.08%vol
读取设备地址 0x01的O2、O3、SF6值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x03
	0x00 0x03
	0xF5
	0xCB


应答帧
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	O2、O3、SF6数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x06
	08 3C，00 3A， 00 00
	0x50
	0x35


O2:083C(十六进制)=2108=>O3=21.08%vol

O3:003A(十六进制)=58=>O3=0.58ppm

SF6:0000(十六进制)=0000=>SF6=0ppm

一键校准说明
对地址 0x01的设备进行一键校准
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	修改内容
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x1e
	0x00,0x01
	0x28
	0x0C


应答帧
	地址码
	功能码
	修改地址
	修改内容
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x1e
	0x00,0x01
	0x28
	0x0C


注意事项
设备长期使用在极端环境，如高低温湿度，气体浓度过高，强电磁干扰环境中。

设备使用期限超过6个月。

设备受到强撞击后出现异常数据。

使用前在室温25℃，通风良好的条件下进行，完成后重新上电即可。
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