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一站式物联网供应平台
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产品简介

产品概述
环保数采仪，是新一代环境监测、污染源监控专用数采仪，符合新一代国标通信标准，支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017、HJ/T 212-2005)；产品按照工业级标准设计，针对环境监测的各种要求做了专门的优化，并配备丰富齐全的通信接口，支持以太网、4G、NB等，满足不同现场环境下对远程通信的要求。环保数采仪充分利用人工智能物联网、大数据云计算等新一代信息技术，建立动态的监控模型，实时监控污染源在线监测系统状态，实现智能感知、智能预警、智能处理、智能运维，降低企业运维成本，大幅提高企业运维和政府监管效率。 

产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

产品抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端数据监测
参数指标
基础参数

	参数
	技术指标

	工作电压
	12V DC

	通讯方式
	以太网/4G/485

	安装方式
	壁挂式

	屏幕尺寸
	10.1寸触摸屏

	工作温度环境
	-20~50℃

	工作湿度环境
	0-95%RH（相对湿度、无凝结）

	外形尺寸
	320*100*380mm


NB-IOT参数

	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


4G参数

	参数名称
	参数内容

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通


 485通信协议
1.3.4.1  485通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC(冗余循环码)

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


1.3.4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。
数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


1.3.4.3通讯协议示例以及解释

①读取设备地址0x01的CO2值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x05
	0x00,0x01
	0x94
	0x0B



应答帧(例如读到CO2值为18.9ppm)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	CO2值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01 0xC3
	0xF9
	0x85


CO2： 

01C3 H(十六进制)=451=>CO2=451ppm

②读取设备地址0x01的温湿度的数值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00

0xFE
	0x00

0xAF
	0xDB
	0xBF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

湿度：

00FE H(十六进制)=254=>湿度=25.4%RH

硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	数采仪
	1台

	配件
	若干（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸图合理进行安装，如图所示：
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精讯云系统
系统介绍

精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界

（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性

（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看

（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能

附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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