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	模拟量型可燃式甲烷
传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-CH4

	Ver1.0


产品简介

产品概述

甲烷传感器采用专业测试可燃气体度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点，同时抗 H2S、抗有机硅的干扰。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-100%LEL

	测量方式
	催化燃烧式

	精度
	≤3%F.s

	重复性
	≤1%F.s

	通讯端口
	0~5V，0~10V,4~20mA

	供电电源
	总线供电，12-24V DC

	耗电
	≤1.5W（@12V DC , 25℃）

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH(无凝结)

	外形尺寸
	110×85×44mm3


交叉干扰气体


本传感器使用的是催化燃烧方式进行测量的，因此可以认为所有特性相近的可燃气体均为交叉干扰项，例如各类型的烷类，均可使用LEL值结合爆炸下限计算出气体浓度。


需要注意的是，许多可燃气体为本传感器的干扰项，但不能认为本传感器可以测定全部的可燃气体，本传感器是测量烷类为基础的可燃气体，其他的可燃气体是否可以检测请咨询公司技术支持。

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反，否则会烧毁设备。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装


本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；

[image: image3.png]LI A (4-20mA)
PUZkihlacih

F—b

F12V~-24 VI rLJEIERC 25
TR RS

b

IEffpkide 7 R BAEEGE
LS RSP i
=2

XA HE





如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	CH4

	4mA
	0%LEL

	20mA
	100%LEL



计算公式为P(CH4)=(I(电流)-4mA)*6.25%LEL


其中P的单位为%LEL，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8mA，此时计算CH4的值为25.0%LEL。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	CH4

	0V
	0%LEL

	10V
	100%LEL



计算公式为P(CH4)=V（电压）*0.01%LEL

其中P的单位为%LEL，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3500mV，此时计算CH4的值为35.0%LEL。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	CH4

	0V
	0%LEL

	5V
	100%LEL



计算公式为P(CH4)=V（电压）*0.02%LEL

其中P的单位为%LEL，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4200mV，此时计算CH4的值为84.0%LEL。

可燃气体单位换算
对于甲烷，爆炸下限5%，对应可燃气体100LEL%

例如当前读取到的可燃气体浓度为3.1%，则空气中甲烷的含量为3.1%*5%=0.155%，也就是1550ppm。

对于丙烷，爆炸下限2.1%，对应可燃气体100%LEL%

例如当前读取到的可燃气体浓度为7.8%，则空气中丙烷的含量为7.8%*2.1%=0.1638%，也就是1638ppm。
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