[image: image6.png]S intsia°




[image: image7.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




[image: image5.png]S intsia°



[image: image4.png]S intsia°





	防爆式氟利昂

传感器

	使用说明书

	JXBS-4001-freon

	Ver1.0


[image: image5.png]
产品简介

产品概述

防爆式氟利昂传感器专门为某些苛刻的环境而研发的。铸铝式防爆外壳，探头放置专门的金属探头仓中，电气部分与探头隔离。

采用专业测试氟利昂浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品参数

	参数
	技术指标

	freon测量范围
	10-1000ppm

	测量方式
	电化学探头

	响应时间
	一般小于15秒

	质保期
	主机质保2年，气体探头质保1年

	freon测量精度
	≤读数的±5%(25℃)

	接口形式
	模拟量(电压/电流)/数字量(RS485)

	供电电源
	12V-24VDC

	耗电
	<1W

	运行温度
	-30-50℃(-20-40℃持续)

	工作湿度环境
	15-95%RH

	外形尺寸
	172×142×90mm3

	防爆等级
	Exd ⅡCT6


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	100P
	国产半导体探头
	10-1000ppm
	1ppm
	>2年



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。

模拟量通讯参数

	参数
	指标

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


数字量通讯参数

	参数
	指标

	通信接口
	RS485接口

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯协议
	Modbus RTU协议


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	防爆式传感器
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	USB转485设备
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明


防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个8MM固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：


安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装
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不带显示传感器尺寸与安装图
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带显示窗口传感器尺寸与安装图

数字量传感器通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03(读取存器数据)。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0006H
	40007
	氟利昂浓度(单位0.1ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01的freon值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x06
	0x00 0x01
	0x64
	0x0B


应答帧(例如读到freon值为189ppm)

	地址码
	功能码
	返回有

效字节数
	freon值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0xBD
	0x78
	0x35


freon：

00BDH(十六进制)=189=>freon=189ppm
读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧(例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH)

	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码
低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02

0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃
湿度：

0292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
读取设备地址 0x01的温湿度、freon值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x07
	0x04
	0x08


应答帧(例如读到freon值为40ppm)

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	湿度值
	温度值
	8个无用字节
	freon值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03

0x14
	0x01

0x1B
	0x00
	0x00

0x28
	0x50
	0x3B


温度：
011BH(十六进制)=283=>温度=28.3℃
湿度：
0314H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH

freon：

0028H(十六进制)=40=>freon=40ppm
freon测量单位ppm与μg/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于freon有效：

1ppm=48/22.4=2.143mg/m3=2143μg/m3
1ppb=48/22.4=2.143μg/m3

模拟量传感器参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	氟利昂

	4mA
	10ppm

	20mA
	1000ppm


计算公式为P(Freon)=（I（电流）-4mA）*61.875ppm

其中P的单位为ppm，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是4.125mA，此时计算氟利昂的值为7.73ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	氟利昂

	0V
	10ppm

	10V
	1000 ppm


    计算公式为P(Freon)=V（电压）/10.1ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是351mV，此时计算氟利昂的值为34.75ppm。
模拟量0-5V电压输出

	电压值
	氟利昂

	0V
	10ppm

	5V
	1000ppm


    计算公式为P(Freon)=V（电压）/5.05ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是428mV，此时计算氟利昂的值为84.75ppm。
常见问题与质量保证

数字量设备无法连接到PLC或电脑

可能原因如下：

电脑有多个COM口，选择的口不正确。

设备地址错误，或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1)。

波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

485总线有断开，或者A、B线接反。

设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

USB转485驱动未安装或者损坏。

设备损坏。

模拟量无输出或输出错误可能的原因

量程对应错误导致PLC计算错误，量程请查阅第一部分的技术指标。

接线方式不对或者接线顺序错误。

变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。

PLC采集口损坏。

设备损坏。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件(外壳、插头、线缆等)质保三个月。
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