交流电流变送器使用说明书

| JXBS-3001-DL |
| --- |
| Ver1.0 |
| Ver1.0 |  |

产品简介

产品概述

交流电流变送器是一种检测交流电流的装置，能够检测到被测交流电流的信息，以满足信息的传输、处理以及控制等要求;也可以应用于 漏电监测系统、线路监测以及讯号系统。

变送器采用电磁感应原理，对测试环境中的交流电流进行实时测量，精密恒流技术和线性温补补偿技术，将其隔离变换为标准的模拟信号输出。

功能特点

产品外部使用优质的接线端子，内部采用进口元件具有高精度、高灵敏以及高稳定性，同时涉笔体积小，重量轻、安装简便等优势。

主要参数

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 标准导轨+平面螺丝钉固定 |
| 输入规格 | 0~5A/0~10A |
| 输出规格 | 4~20mA/0~5V/0~10V |
| 供电电源 | 12V/24V DC |
| 测量分辨率 | 0.01A |
| 波特率 | 2400/4800/9600 |
| 准确度 | 0.2%-0.5% |
| 隔离耐压 | 3Kv/50HZ/1MIN |
| 工作温度 | -10OC - 70OC |
| 线性度 | 0.1% |
| 响应时间 | 调制型<150mS |
| 储存温度 | -25OC~85OC |

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 高精度传感器 | 1台 |
| 12V防水电源 | 1台（选配） |
| 保修卡/合格证 | 1份 |

产品外形尺寸

下图是产品的尺寸图，按照尺寸可以合理进行安装，如下图所示。

接线端子说明

请严格按照下图（表）说明进行产品的接线。

安装说明

传感器可以选择标准导轨安装或平面螺丝钉固定的安装方式。

（1）标准导轨安装步骤如下：

首先将传感器固定卡槽一侧勾在安装导轨上，向下牵动弹簧稍；其次旋转传感器，使传感器卡口套在安装导轨上；最后松开弹簧稍，传感器即可卡在安装导轨上。

（2）平面螺丝钉固定安装;

使用2颗M3螺丝钉，按照提供的尺寸安装孔安装即可。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持2线制接线方式。

4-20mA输出方式

4-20mA为电流型传感器接线方式，将被测量设备电源线穿过传感器，被测设备上电，即可进行测量。具体测量步骤如下：

（1）被测设备和我司传感器按照所需电压供电

（2）将万用表红标笔安插测量毫安电流接口，同时万用表调至测量直流输出、量程为20mA的档位

（3）万用表红标笔测量3号端口，同时黑色表笔测量2号或者4号其中一个端口即可

（4）查看万用表显示的数据，再根据我司计算公式计算出数据即可。

0-5V输出方式

0-5V为电压型传感器接线方式，将被测量设备电源线穿过传感器，被测设备上电，即可进行测量。具体测量步骤如下：

（1）被测设备和我司传感器按照所需电压供电

（2）将万用表红标笔安插测量电压接口，同时万用表调至测量直流输出、量程为20V的档位

（3）万用表红标笔测量3号端口，同时黑色表笔测量2号或者4号其中一个端口即可

（4）查看万用表显示的数据，再根据我司计算公式计算出数据即可。

0-10V输出方式

0-10V为电压型传感器接线方式，将被测量设备电源线穿过传感器，被测设备上电，即可进行测量。具体测量步骤如下：

（1）被测设备和我司传感器按照所需电压供电

（2）将万用表红标笔安插测量电压接口，同时万用表调至测量直流输出、量程为20V的档位

（3）万用表红标笔测量3号端口，同时黑色表笔测量2号或者4号其中一个端口即可

（3）查看万用表显示的数据，再根据我司计算公式计算出数据即可

模拟量参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

以下计算均已输入量程为10A为例：

| 电流值 | 量程 |
| --- | --- |
| 4mA | 0 |
| 20mA | 10A |

计算公式为P(输出电流)=(i(电流)-4mA)*0.625 A

其中P的单位为A，i的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是8.25mA，此时计算I(输出电流)的值为2.66A。

模拟量0-10V电流输出

| 电压值 | 量程 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 10V | 10A |

计算公式为P(输出电流)=V

其中P的单位为A，V的单位为V。

例如当前情况下采集到的数据是3.50V，此时计算P的值为3.50A。

模拟量0-5V电流输出

| 电压值 | 量程 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 5V | 10A |

计算公式为P(输出电流)=2*V

其中P的单位为A，V的单位为V。

例如当前情况下采集到的数据是3.50V，此时计算P的值为7.00A。

附录

注意事项

（1）注意产品标签上的辅助电源信息，其辅助电源等级和极性不可差错，否则将损坏传感器。

（2）传感器为一体化结构，不可可拆卸，并且应避免碰撞和跌落。

（3）传感器在强磁场干扰环境中使用时，应注意输入线的屏蔽，输出信号线应选用屏蔽线且尽可能短。集中安装时，相邻传感器间隔大于10mm.

（4）只能使用传感器定义的有效段子，其它端子可能与传感器内部其他电路连接，不可图作它用。

（5）本系列传感器内部未设防雷击功能，当传感器输入，输出馈线暴露于室外恶劣气候环境中时，应采取防雷措施。

（6）当传感器输入量超过其额定输入值时，传感器的输出值也会超过其额定输出值，如果使用时不希望这种情况发生，应在传感器输出端外加限幅保护电路，

（7）该产品位塑料外壳，其极限耐受温度70℃，其受到高温烘烤时会发生变形，影响产品性能。因此请忽将传感器放在热源附近使用或保存。

（8）请忽损坏或修改产品标签标示，请忽拆卸或改装传感器，否则将影响我司对传感器的售后服务。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。