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产品简介

产品概述

该款数字压力表采用4位数码管显示,是集压力测试、显示、控制与一体的高精度智能化压力仪表,它具有操作简单、抗震性好、控制精度高、使用寿命长等特点.

该款压力表可实现低压停止、高压启动或者高压停止低压启动的控制功能,控制压力全范围可设.

功能特点

304不锈钢接头
微型放大器，电压、电流、485信号输出
抗干扰强、长期稳定性好
防漏压防冲击

主要参数

	参数
	技术指标

	工作电压
	12～24VDC

	输出信号
	0～10V、4～20mA、RS485

	量程范围
	0～0.02…40Mpa

	适宜介质
	304不锈钢兼容介质

	介质温度
	-40～80℃

	不灵敏区
	≤±1.0%Fs

	螺纹接口
	M20*1.5

	耐压能力
	150%

	采样速率
	5次/秒

	报警点设置
	全量程任意可设

	出线定义
	电源线:红 黑  输出线:黄 蓝



设备外观
如下图所示，产品主要由壳体、显示屏等部分组成。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	数字压力表设备
	1台

	12V电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品支具体产品尺寸图如下图所示：
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接线说明

该系列压力变送器的接线端子均已引到接线端子上，用户只需要在接线端子上接上线缆（自备）即可。用户打开产品后机壳，在控制器下放可以看到一排接线端子（根据通道具体配置），如下图所示：
	端子序号
	端子作用

	棕色
	接DC12V～24V

	黑色
	接GND

	黄色
	485信号A、电压输出+、电流+、开关量(可选)

	蓝色
	485信号B、电压输出－、电流－、开关量(可选)


安装方法
⑴ 安装时请使用扳手紧固产品.(严禁通过拧壳体紧固)

⑵ 请按照上述接线方法正确接线,接线后请仔细检查接线是否正确后再通电.(错误接线通电,可能导致烧坏产品)

⑶ 应尽量远离热源的地方；

⑷ 最好通过阀门与测量管道连接；

功能设置及操作
按键介绍
	按键序号
	按键作用

	SET
	功能选择

	▲
	加号键

	▼
	减号键

	ON\OFF
	开机键


操作介绍
    设备接线无误,通电后按“ON\OFF”键,设备会开机,同时运行灯会亮起,代表设备正常运行,并显示当前的压力值.当需要设置上下限时,按下“SET”键,此时输出灯和上限灯会亮起,代表进入功能设置界面,此时屏幕显示的数值不是当前压力值,代表进入上限压力设置的界面,通过“▲”“▼”可对上限值进行增大或减少,再按一下“SET”键,上限灯会熄灭,下限灯会亮起,代表进入下限压力设置的界面,也通过“▲”“▼”可对上限值进行增大或减少.上限下限设置完,再按“SET”键会返回压力显示界面,并记忆上下限值,断电不会消除.
显示介绍
    在压力显示的界面下,并设置完上下限值,此时如果当前压力小于设置的下限值,下限灯会亮起,大于等于设置的上限值,上限灯会亮起,如果选择的是开关量款,当压力超过上限或低于下限,可输出导通和闭合状态,可实现高压停止低压启动或者低压停止高压启动(详情可询问客服).
置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取变送器的参数，同时灵活的修改变送器的设备ID和地址。
数字压力表接入电脑
将数字压力表通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在变送器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

数字压力表监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个变送器。
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然后单击连接设备后即可实时获取变送器数据信息。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器

长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效

字节数
	第一

数据区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的压力值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x84
	0x0A


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	压力值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0x6E
	0x78
	0x18



假设读到的压力值为0x00 0x6E,则具体计算如下
 006E H(十六进制)=110=> 压力值=1.10Mpa

其他注意事项
搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免元器件受冲击而损坏，影响电路的性能。
数字压力表进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。
电气连接请严格遵照接线方法，接线错误会造成放大电路的损坏。
在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。
附录

产品附加说明书

《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。
《485变送器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。
《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。
《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出变送器信息，并对一些基础知识进行科普。
《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。
《当读变送器通信有问题时如何使用USB转485辅助调试》：描述了当通信有问题时，如何使用辅助工具进行解决和排查。

《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。
质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司数字压力表售后条款，对于变送器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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