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[bookmark: _Toc488485891]产品简介
[bookmark: _Toc488485892]产品概述
交流电流变送器是一种检测交流电流的装置，能够检测到被测交流电流的信息，以满足信息的传输、处理以及控制等要求，实现自动检测的首要环节。
变送器采用电磁感应原理，对测试环境中的交流电流进行实时测量，精密恒流技术和线性温补补偿技术，将其隔离变换为标准的模拟量信号输出。
[bookmark: _Toc488485893]功能特点	
本产品具有高精度，高灵敏，高量程，输出稳定，抗干扰性强；具有防短路保护、防浪涌保护、过压保护、反接保护以及输入过流保护等优势。
[bookmark: _Toc488485894]主要参数
	参数
	技术指标

	安装方式
	标准导轨+平面螺丝钉固定

	输入规格
	0~5A/0~10A

	输出规格
	4-20mA/0-5V/0-10V

	供电电源
	12V/24V DC

	测量分辨率
	0.01A

	波特率
	2400/4800/9600

	准确度
	0.2%-0.5%

	隔离耐压
	3Kv/50HZ/1MIN

	工作温度
	-10OC - 70OC

	线性度
	0.1%

	响应时间
	调制型<300mS

	储存温度
	-25OC~85OC


硬件连接
[bookmark: _Toc488485896]设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


外形尺寸
下图是产品的尺寸图，按照尺寸可以合理进行安装，如下图所示。
[image: 正视图.jpg][image: 俯视图.jpg]
接线端子说明        
请严格按照下图（表）说明进行产品的接线。
[image: 3396791521_15893317238_端子定义]

	序号
	参数说明

	1
	电流接入口

	2
	电流接入口

	3
	电流接入口

	4
	电流接出口

	5
	电流接出口

	6
	电流接出口

	7
	485A

	8
	485B

	9
	模拟量输出口

	10
	GND（负极）

	11
	GND（负极）

	12
	12V供电


注：模拟量与485不能同时输出
使用说明
（1） 传感器出场时，已准确调试好，用户接线无误后可正常工作。用于测量时，应在通电预热1min后再采样。
（2）传感器对辅助电源没有特殊要求，可使用普通的开关电源，也可以使用通用的三端稳压器自制，多只传感器可以共用一组电源。
（3）本型号传感器的接线端子所容纳的较大线径为2.5mm，安装线的绝缘层应剥去8mm-10mm，把线绞紧后接入接线端子中。
（4）将需要测量的设备接入图中1、2、3号端口的任一端口（不要多接，只能选其一），再从4、5、6号端口任一端口接出（不要多接，只能选其一）。
（5）连接辅助电源12V或24V，根据标签所示，接入10和12端口，注意正负不要接反。
（6）9号端口为模拟量输出口
注：若您购买的输出方式是模拟量输出，7号和8号端口不使用。
安装说明
[bookmark: _Toc488485899]传感器可以选择标准导轨安装或平面螺丝钉固定的安装方式。
（1）标准导轨安装步骤如下：
首先将传感器固定卡槽一侧勾在安装导轨上，向下牵动弹簧稍；其次旋转传感器，使传感器卡口套在安装导轨上；最后松开弹簧稍，传感器即可卡在安装导轨上。
（2）平面螺丝钉固定安装;
使用2颗M3螺丝钉，按照提供的尺寸安装孔安装即可。
接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持2线制接线方式。
4-20mA输出方式
4-20mA为电流型传感器接线方式，将测量设备按照“使用说明中步骤四”接好线，同时被测量设备上电后，即可进行测量。具体测量步骤如下：
（1）将万用表红标笔安插测量毫安电流接口，同时万用表调至测量直流输出、量程为20mA的档位
（2）万用表红标笔测量9号端口，同时黑色表笔测量10号或者11号其中一个端口即可
（3）查看万用表显示的数据，再根据我司计算公式计算出数据即可。
0-5V输出方式
0-5V为电压型传感器接线方式，将测量设备按照“使用说明中步骤四”接好线，同时被测量设备上电后，即可进行测量。具体测量步骤如下：
（1）将万用表红标笔安插测量电压接口，同时万用表调至测量直流输出、量程为5V或20V的档位
（2）万用表红标笔测量9号端口，同时黑色表笔测量10号或者11号其中一个端口即可
（3）查看万用表显示的数据，再根据我司计算公式计算出数据即可。
0-10V输出方式
0-10V为电压型传感器接线方式，将测量设备按照“使用说明中步骤四”接好线，同时被测量设备上电后，即可进行测量。具体测量步骤如下：
（1）将万用表红标笔安插测量电压接口，同时万用表调至测量直流输出、量程为20V的档位
（2）万用表红标笔测量9号端口，同时黑色表笔测量10号或者11号其中一个端口即可
（3）查看万用表显示的数据，再根据我司计算公式计算出数据即可。
模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出
以下计算均已输入量程为10A为例：
	电流值
	量程

	4mA
	0

	20mA
	10A


计算公式为P(输出电流)=(i(电流)-4mA)*0.625 A
其中P的单位为A，i的单位为mA。
	例如当前情况下采集到的数据是8.25mA，此时计算I(输出电流)的值为2.66A。
模拟量0-10V电流输出
	电压值
	量程

	0
	0

	10V
	10A


计算公式为P(输出电流)=V
其中P的单位为A，V的单位为V。
	例如当前情况下采集到的数据是3.50V，此时计算P的值为3.50A。
模拟量0-5V电流输出
	电压值
	量程

	0
	0

	5V
	10A


计算公式为P(输出电流)=2*V
其中P的单位为A，V的单位为V。
例如当前情况下采集到的数据是3.50V，此时计算P的值为7.00A。
附录
注意事项
（1）注意产品标签上的辅助电源信息，其辅助电源等级和极性不可差错，否则将损坏传感器。
（2）传感器为一体化结构，不可可拆卸，并且应避免碰撞和跌落。
（3）传感器在强磁场干扰环境中使用时，应注意输入线的屏蔽，输出信号线应选用屏蔽线且尽可能短。集中安装时，相邻传感器间隔大于10mm.
（4）只能使用传感器定义的有效段子，其它端子可能与传感器内部其他电路连接，不可图作它用。
（5）本系列传感器内部未设防雷击功能，当传感器输入，输出馈线暴露于室外恶劣气候环境中时，应采取防雷措施。
（6）当传感器输入量超过其额定输入值时，传感器的输出值也会超过其额定输出值，如果使用时不希望这种情况发生，应在传感器输出端外加限幅保护电路，
（7）该产品位塑料外壳，其极限耐受温度85℃，其受到高温烘烤时会发生变形，影响产品性能。因此请忽将传感器放在热源附近使用或保存。
（8）请忽损坏或修改产品标签标示，请忽拆卸或改装传感器，否则将影响我司对传感器的售后服务。
质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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