[image: image1.jpg]


一站式物联网供应平台
[image: image3.png]B &if7E





	断电报警器使用说明书

	JXBS-3001-DDBJQ

	Ver1.0

	



产品简介

产品概述

JXBS-3001-DDBJQ是一款采用光耦检测断电情况的传感器，当外部电源断开时，会产生报警；传感器可以检测单相电、三相电以及缺相。

传感器广泛适用于家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、仓库、商场、写字楼等场所的安全防范。
产品优势

（1）内置进口的高灵敏度探测芯片，响应速度快

（2）产品性能稳定、可靠，探测准确

（3）采用低功耗CMOS处理器

（4）远程云端报警监测

（5）产品采用导轨式设计，安装简便

（6）两侧采用散热栏设计，便于透气散热

（7）使用优质电源接口，耐久性强
主要参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12V-24V DC

	输出信号
	RS485

	耗电
	≤1W（12V DC , 25℃）

	工作温度
	-20℃~50℃ 

	工作湿度
	0-95%RH（相对湿度）、无凝结

	开关量工作功率
	10A/250V AC或10A30V DC

	安装方式
	贴壁


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸合理进行安装，图图所示：
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接口说明

下图是产品的部件说明，如图所示：
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报警说明

按照标签说明接好线后，设备供电开始正常工作，运行灯闪烁，当外接电源发生断开时时，传感器对应指示灯会亮。
安装事宜

（1）上电和接线要严格按照接口说明进行

（2）产品的使用环境要满足设备的工作环境

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确

通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节 

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	校验码

低位
	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一

数据区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0105H
	40106
	检测是否断电
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率（2400/4800/9600）
	读写


通讯协议示例以及解释

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码

低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x01 0x05
	0x00 0x01
	0x95
	0xF7


应答帧

	地址码
	功能码
	返回

有效字节数
	报警状态
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x01
	0xB8
	0x9A


报警状态说明
	105寄存器
	0单相
	断电
	104寄存器
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	未断电
	104寄存器
	0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1三相
	断U相
	104寄存器
	1

	
	
	断V相
	104寄存器
	2

	
	
	断W相
	104寄存器
	3

	
	
	断UV两相
	104寄存器
	4

	
	
	断VW两相
	104寄存器
	5

	
	
	断UW两相
	104寄存器
	6

	
	
	三相都断
	104寄存器
	7


附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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