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产品简介

产品概述

温振一体化传感器是一款标准工业输出型测温测振仪；通过监测使机械设备保持在良好的运动状态，减少企业因停车带来的经济损失，是企业机械设备管理人员，使用维护人员理想的设备现场诊断，监测的仪器。 

功能特点


本产品适用于常规振动测量，可以测量振动的速度和位移量并可长期检测设备的温度，同时三层防水结构设计，具有高效防湿，结构稳固智能防爆的特点。同时具备4G功能实时无线监测、数据远程传输、无人值守，应用范围广，不受地形起伏限制

主要参数

	振动
	速度
	0.1mm/s ~ 200.0mm/s（峰值）

	
	位移
	1um ~ 2000um（峰值）

	
	误差范围
	±5%F.SS

	
	频率范围
	10Hz~1000Hz或5~3000Hz（高频）

	温度
	测量范围
	-45℃ ~ 115℃

	
	测量误差
	±3℃

	上报间隔
	默认3min（可定制）

	通讯方式
	4G通讯

	网络运营商
	中国移动 

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤0.15W（12V DC , 25℃）

	运行温度
	-40℃ 至+85℃

	工作湿度环境
	0%-90%RH(相对湿度)、非凝结

	防尘等级
	IP66,防尘防水，表面抗腐蚀

	防水等级
	IP67，三层防水防湿

	测量方式
	垂直或水平

	外形尺寸
	63*74.5（单位：mm）


硬件介绍
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


外形尺寸

下图是产品的外观，根据尺寸进行合理安装，如图所示：

[image: image4.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




设备接口说明

产品根据需要会选择使用内置天线或者外置天线，使用内置天线时，天线装在外壳内部，客户无需操作上电即可使用；若使用外部天线，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
当设备是直流供电时，设备外延一条10cm的电源线，使用的圆口电源接口，如图所示：
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安装说明

     请按照正确的方法进行安装，不正确的安装会导致测量误差，尤其注意一“面”，二“线”：

传感器的安装面与被测量面固定必须紧密、平整、稳定，如果安装面出现不平容易造成传感器测量温度及振动误差。

传感器轴线需紧密贴合到设备表面，两轴线尽可能不要产生夹角。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势

（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员了解平台的具体功能。
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