485型温湿度水浸三合一传感器

使用说明书

JXBS-3001-SJ

Ver1.0

产品简介

产品概述

水浸传感器主要用来检测是否出现漏水情况，本传感器采用交流阻抗测量方式，电极使用寿命长，不会出现氧化问题。该水浸传感器广泛适用于通讯基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、档案库、仓库、设备 机柜以及其它需积水报警的场所。

功能特点

采用交流阻抗测量形式，交流阻抗方式可以有效避免电极发生氧化电解，极大的提高寿命。漏水测量结果精准，误报率几乎为零。

主要参数

基本参数

| 参数名称 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 直流供电 | 12V-24V DC |
| 输出信号 | RS485输出 |
| 开关量类型 | 常开触点 |
| 检测对象 | 各类型水溶液 |
| 耗电 | ≤0.15W（@12V DC , 25℃） |
| 工作环境 | -20℃-60℃ 0-95%RH |
| 开关量工作功率 | 120VAC/24VDC |
| 湿度精度 | ±3%RH(0%RH-100%RH,25°C) |
| 温度精度 | ±0.5°C(25°C) |
| 湿度量程 | 0%RH-100%RH |
| 温度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
| 温度长期稳定性 | ≤0.1°C/y |
| 湿度长期稳定性 | ≤1%/y |

温度参数

| 内容 | 最小值 |  | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率（14bit） | - | 0.01 |  | - | ℃ |
| 线性偏差 | - | ±0.3 |  | 见后表1 | ℃ |
| 重复度 | - | ±0.1 |  | - | ℃ |
| 工作范围 | -40 | - |  | 125 | ℃ |
| 响应时间(63%) | 5 | - |  | 30 | 秒 |
| 长期漂移 | - | <0.04 |  | - | ℃/年 |

表一  不同温度下温度测量精度

图4不同湿度下湿度测量精度

如上表所示，在5-60摄氏度范围内最大偏差在±0.5内，小于0℃和大于60摄氏度情况下偏差递增。

湿度参数

| 内容 | 最小值 |  | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率（12bit） | - | 0.04 |  | - | %RH |
| 线性偏差 | - | ±3.0 |  | 见后表2 | %RH |
| 重复度 | - | ±0.1 |  | - | %RH |
| 工作范围 | 0 | - |  | 100 | %RH |
| 响应时间(63%) | - | 8 |  | - | 秒 |
| 长期漂移 | - | <0.5 |  | - | %RH/年 |
| 滞后性 | - | ±1 |  | - | %RH |
| 非线性度 | - | <0.1 |  | - | %RH |

图5不同温度下温度测量精度

如上表所示，在20-80%RH范围内典型偏差±3%，小于20%和大于80%的湿度情况下情况下偏差递增。

温度对湿度测量的影响

上文表二描述了不同湿度情况对湿度测量的影响，下表描述了不同的温度对湿度测量精度的影响。

图6不同温度下的相对湿度

如上表所示，在15摄氏度到55摄氏度，30到80的湿度范围内，湿度的精度最高，是±4.5%，其余情况湿度递增。

系统框架图

本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。

本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 高精度传感器 | 1台 |
| 12V防水电源 | 1台（选配） |
| USB转485设备 | 1台（选配） |
| 保修卡/合格证 | 1份 |

接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 棕色 | 电源正（12-24VDC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通信 | 黄色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |
| 开关量 | 白色 | 开关量 |
|  | 灰色 | 开关量 |

注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

开关量的功率较小，如果您需要接功率器件，请接中间继电器，详情请参见附加说明书。

出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装事宜

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂。

壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装

本产品主要用来测量漏水情况，因此可以传感器主体壁挂安装在0.3-0.5m的高度，将漏水检测线下垂并放置在地势低洼处用来检测漏水。

配置软件安装和使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

  - 传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。

如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

  - 传感器监控软件使用

软件界面如图所示：

打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

  - 修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议

通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8 位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps |
| 编码 | 8 位二进制 |

数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

| 校验码 低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器长度 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 第一 数据区 | 第二 数据区 | 第N 数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 40001 | 湿度(单位0.1%RH) | 只读 |
| 0001H | 40002 | 温度(单位0.1℃) | 只读 |
| 0010H | 40011 | 检测是否漏水（1代表发生浸水，0代表正常） | 只读 |
| 0100H | 40101 | 设备地址（0-252） | 读写 |
| 0101H | 40102 | 波特率（2400/4800/9600） | 读写 |

通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 有效字数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |

温度：

当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

湿度：

292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH

读取设备地址0x01的水浸值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x10 | 0x00 0x01 | 0x85 | 0xcf |

应答帧（例如读到发生了浸水）

| 地址码 | 功能码 | 返回 有效字节数 | 数据区 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x01 | 0x79 | 0x84 |

浸水情况：

01 H(十六进制)=发生了浸水

读取设备地址0x01的温湿度及水浸值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x10 | 0x44 | 0x06 |

应答帧（例如读到湿度=65.8%RH、温度=-10.1℃、发生了浸水）

| 地址码 | 功能码 | 字节数 | 湿度值 | 温度值 | 26个无用字节 | 水浸值 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x20 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 00 | 0x00 0x01 | 0x8D 0x22 |

温度：

当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

湿度：

292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH

浸水情况：

01 H(十六进制)=发生了浸水

附录

产品附加说明书

《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。

《485传感器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。

《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。

《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出传感器信息，并对一些基础知识进行科普。

《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。

《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。