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	风管式温湿度传感器

	使用说明书

	JXBS-3005-FGS-TH

	Ver1.0


威海精讯畅通电子科技有限公司

第1章 产品简介

1.1 产品概述

风管式温湿度传感器专门为温湿度测量而设计。采用导气管与法兰结合的插入式结构，采用专业测试温湿度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

1.3 主要参数

	参数
	技术指标

	温度测量范围
	-40℃-80℃(可定制)

	湿度测量范围
	0-100% RH

	温度测量精度
	±0.5℃(25℃典型值)

	湿度测量精度
	±3%RH(5%RH-95%RH,25℃典型值)(1)

	温度长期稳定性
	≤0.1℃/y

	湿度长期稳定性
	≤1%/y

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12V-24V DC

	最大功耗
	≤0.3W（@12V DC , 25℃）

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	风管长度
	200mm


1.4 探头参数与选型
	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	-S20型(默认）
	SHT20
	±0.3℃
	±3-7%
	-S20型(默认）

	-S30型
	SHT30
	±0.3℃
	±2-4.5%
	-S30型

	-S31型
	SHT31
	±0.3℃
	±2%
	-S31型



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH情况下的参考数值。
1.5 温度参数（-S20型）
	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（14bit）
	-
	0.01
	-
	℃

	线性偏差
	-
	±0.3
	见后表1
	℃

	重复度
	-
	±0.1
	-
	℃

	工作范围
	-40
	-
	125
	℃

	响应时间(63%)
	5
	-
	30
	秒

	长期漂移
	-
	<0.04
	-
	℃/年


        表一不同温度下温度测量精度
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如上表所示，在5-60摄氏度范围内最大偏差在±0.5内，小于0℃和大于60摄氏度情况下偏差递增。

1.6湿度参数（-S20型）

	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（12bit）
	-
	0.04
	-
	%RH

	线性偏差
	-
	±3.0
	见后表2
	%RH

	重复度
	-
	±0.1
	-
	%RH

	工作范围
	0
	-
	100
	%RH

	响应时间(63%)
	-
	8
	-
	秒

	长期漂移
	-
	<0.5
	-
	%RH /年

	滞后性
	-
	±1
	-
	%RH

	非线性度
	-
	<0.1
	-
	%RH


表二不同湿度下湿度测量精度
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如上表所示，在20-80%RH范围内典型偏差±3%，小于20%和大于80%的湿度情况下情况下偏差递增。

1.7温度对湿度测量的影响（-S20型）

上文表二描述了不同湿度情况对湿度测量的影响，下表描述了不同的温度对湿度测量精度的影响。
表三不同温度下的相对湿度
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如上所示，在15℃到55℃，30到80的湿度范围内，湿度的精度最高，是±4.5%，其余情况湿度递增。

1.8系统框架图

当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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第2章 硬件连接
2.1 设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	温湿度变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份

	安装法兰
	1套


2.2 接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24V DC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	温度电压/电流输出正

	
	蓝色
	湿度电压/电流输出正


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。
出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
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第3章 接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3线制接线方式。
3.1 典型三线制接线方式
对于典型的三线制接线，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。
对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线作为温度信号正、蓝色线作为湿度信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线作为温度信号正、蓝色线作为湿度信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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第4章 模拟量参数含义
4.1 模拟量4-20mA电流输出
	电流值
	温度
	湿度

	4mA
	-45℃
	0%

	20mA
	115℃
	100%


计算公式为P温度=（I（电流）-4mA）*10-45℃
计算公式为P湿度=（I（电流）-4mA）*6.25%

其中I的单位为mA。
例如当前情况下采集到的数据湿度是8.125mA，此时计算湿度的值为25.78%。温度是10.125mA，此时计算温度的值为16.2℃。

4.2 模拟量0-10V电压输出
	电压值值
	温度
	湿度

	0V
	-45℃
	0%

	10V
	115℃
	100%


计算公式为P温度=V（电压）*0.016-45℃
计算公式为P湿度=V（电压）/100%

其中V的单位为mV。
例如当前情况下采集到的数据湿度是3515mV，此时计算湿度的值为35.15%。采集到的数据温度是3515mV，此时计算温度的值为11.2℃。

4.3 模拟量0-5V电压输出
	电压值值
	温度
	湿度

	0V
	-45℃
	0%

	5V
	115℃
	100%


计算公式为P温度=V（电压）*0.032-45℃
计算公式为P湿度=V（电压）/50%

其中V的单位为mV。
例如当前情况下采集到的数据湿度是4228mV，此时计算湿度的值为84.56%。采集到的数据温度是3228mV，此时计算温度的值为58.2℃。

第5章附录
5.1模拟量无输出或输出错误可能的原因

· 量程对应错误导致PLC计算错误，量程请查阅第一部分的技术指标。

· 接线方式不对或者接线顺序错误。

· 变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。

· PLC采集口损坏。

· 设备损坏。

5.2质保与售后


质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件(外壳、插头、线缆等)质保三个月。
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